## Sheet1
과목번호 | 과목명 | 문제번호 | 문제텍스트 | 이미지포함 | 선택지번호 | 선택지내용 | 정답번호 | 정답여부
1과목 | 가스유체역학 | 1 | 200℃의 공기가 흐를 때 정압이 200 kPa, 동압이 1 kPa 이면 공기의 속도(m/s)는? (단, 공기의 기체상수는 287 J/kg·K 이다.) | false | 1 | 23.9 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 1 | 200℃의 공기가 흐를 때 정압이 200 kPa, 동압이 1 kPa 이면 공기의 속도(m/s)는? (단, 공기의 기체상수는 287 J/kg·K 이다.) | false | 2 | 36.9 | 2 | true
1과목 | 가스유체역학 | 1 | 200℃의 공기가 흐를 때 정압이 200 kPa, 동압이 1 kPa 이면 공기의 속도(m/s)는? (단, 공기의 기체상수는 287 J/kg·K 이다.) | false | 3 | 42.5 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 1 | 200℃의 공기가 흐를 때 정압이 200 kPa, 동압이 1 kPa 이면 공기의 속도(m/s)는? (단, 공기의 기체상수는 287 J/kg·K 이다.) | false | 4 | 52.6 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 2 | 밀도 1.2 kg/m3 의 기체가 직경 10cm인 관속을 20m/s 로 흐르고 있다. 관의 마찰걔수 0.02 라면 1m당 압력손실은 약 몇 Pa 인가? | false | 1 | 24 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 2 | 밀도 1.2 kg/m3 의 기체가 직경 10cm인 관속을 20m/s 로 흐르고 있다. 관의 마찰걔수 0.02 라면 1m당 압력손실은 약 몇 Pa 인가? | false | 2 | 36 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 2 | 밀도 1.2 kg/m3 의 기체가 직경 10cm인 관속을 20m/s 로 흐르고 있다. 관의 마찰걔수 0.02 라면 1m당 압력손실은 약 몇 Pa 인가? | false | 3 | 48 | 3 | true
1과목 | 가스유체역학 | 2 | 밀도 1.2 kg/m3 의 기체가 직경 10cm인 관속을 20m/s 로 흐르고 있다. 관의 마찰걔수 0.02 라면 1m당 압력손실은 약 몇 Pa 인가? | false | 4 | 54 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 3 | 반지름 200mm, 높이 250mm인 실린더 내에 20kg의 유체가 차 있다. 유체의 밀도는 약 몇 kg/m3인가? | false | 1 | 6.366 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 3 | 반지름 200mm, 높이 250mm인 실린더 내에 20kg의 유체가 차 있다. 유체의 밀도는 약 몇 kg/m3인가? | false | 2 | 63.66 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 3 | 반지름 200mm, 높이 250mm인 실린더 내에 20kg의 유체가 차 있다. 유체의 밀도는 약 몇 kg/m3인가? | false | 3 | 636.6 | 3 | true
1과목 | 가스유체역학 | 3 | 반지름 200mm, 높이 250mm인 실린더 내에 20kg의 유체가 차 있다. 유체의 밀도는 약 몇 kg/m3인가? | false | 4 | 6366 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 4 | 물이 내경 2cm인 원형관을 평균 유속 5cm/s로 흐르고 있다. 같은 유량이 내경 1cm인 관을 흐르면 평균 유속은? | false | 1 | 1/2만큼 감소 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 4 | 물이 내경 2cm인 원형관을 평균 유속 5cm/s로 흐르고 있다. 같은 유량이 내경 1cm인 관을 흐르면 평균 유속은? | false | 2 | 2배로 증가 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 4 | 물이 내경 2cm인 원형관을 평균 유속 5cm/s로 흐르고 있다. 같은 유량이 내경 1cm인 관을 흐르면 평균 유속은? | false | 3 | 4배로 증가 | 3 | true
1과목 | 가스유체역학 | 4 | 물이 내경 2cm인 원형관을 평균 유속 5cm/s로 흐르고 있다. 같은 유량이 내경 1cm인 관을 흐르면 평균 유속은? | false | 4 | 변함없다. | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 5 | 압축성 유체가 그림과 같이 확산기를 통해 흐를 때 속도와 압력은 어떻게 되는가? (단, Ma는 마하수이다.) | true | 1 | 속도증가, 압력감소 | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 5 | 압축성 유체가 그림과 같이 확산기를 통해 흐를 때 속도와 압력은 어떻게 되는가? (단, Ma는 마하수이다.) | true | 2 | 속도감소, 압력증가 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 5 | 압축성 유체가 그림과 같이 확산기를 통해 흐를 때 속도와 압력은 어떻게 되는가? (단, Ma는 마하수이다.) | true | 3 | 속도감소, 압력불변 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 5 | 압축성 유체가 그림과 같이 확산기를 통해 흐를 때 속도와 압력은 어떻게 되는가? (단, Ma는 마하수이다.) | true | 4 | 속도불변, 압력증가 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 6 | 수직 충격파는 다음 중 어떤 과정에 가장 가까운가? | false | 1 | 비가역 과정 | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 6 | 수직 충격파는 다음 중 어떤 과정에 가장 가까운가? | false | 2 | 등엔트로피 과정 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 6 | 수직 충격파는 다음 중 어떤 과정에 가장 가까운가? | false | 3 | 가역 과정 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 6 | 수직 충격파는 다음 중 어떤 과정에 가장 가까운가? | false | 4 | 등압 및 등엔탈피 과정 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 7 | 왕복 펌프 중 산, 알칼리액을 수송하는데 사용되는 펌프는? | false | 1 | 격막 펌프 | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 7 | 왕복 펌프 중 산, 알칼리액을 수송하는데 사용되는 펌프는? | false | 2 | 기어 펌프 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 7 | 왕복 펌프 중 산, 알칼리액을 수송하는데 사용되는 펌프는? | false | 3 | 플렌지 펌프 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 7 | 왕복 펌프 중 산, 알칼리액을 수송하는데 사용되는 펌프는? | false | 4 | 피스톤 펌프 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 8 | 다음 중 대기압을 측정하는 계기는? | false | 1 | 수은기압계 | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 8 | 다음 중 대기압을 측정하는 계기는? | false | 2 | 오리피스미터 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 8 | 다음 중 대기압을 측정하는 계기는? | false | 3 | 로타미터 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 8 | 다음 중 대기압을 측정하는 계기는? | false | 4 | 둑(weir) | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 10 | 아음속 등엔트로피 흐름의 확대 노즐에서의 변화로 옳은 것은? | false | 1 | 압력 및 밀도는 감소한다. | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 10 | 아음속 등엔트로피 흐름의 확대 노즐에서의 변화로 옳은 것은? | false | 2 | 속도 및 밀도는 증가한다. | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 10 | 아음속 등엔트로피 흐름의 확대 노즐에서의 변화로 옳은 것은? | false | 3 | 속도는 증가하고, 밀도는 감소한다. | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 10 | 아음속 등엔트로피 흐름의 확대 노즐에서의 변화로 옳은 것은? | false | 4 | 압력은 증가하고, 속드는 감소한다. | 4 | true
1과목 | 가스유체역학 | 11 | 다음 그림에서와 같이 관속으로 물이 흐르고 있다. A점과 B 점에서의 유속은 몇 m/s인가? | true | 1 | uA = 2.045, uB = 1.022 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 11 | 다음 그림에서와 같이 관속으로 물이 흐르고 있다. A점과 B 점에서의 유속은 몇 m/s인가? | true | 2 | uA = 2.045, uB = 0.511 | 2 | true
1과목 | 가스유체역학 | 11 | 다음 그림에서와 같이 관속으로 물이 흐르고 있다. A점과 B 점에서의 유속은 몇 m/s인가? | true | 3 | uA = 7.919, uB = 1.980 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 11 | 다음 그림에서와 같이 관속으로 물이 흐르고 있다. A점과 B 점에서의 유속은 몇 m/s인가? | true | 4 | uA = 3.960, uB = 1.980 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 12 | 안지름 80cm인 관 속을 동점성계수 4stokes인 유체가 4m/s의 평균속도로 흐른다. 이 때 흐름의 종류는? | false | 1 | 층류 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 12 | 안지름 80cm인 관 속을 동점성계수 4stokes인 유체가 4m/s의 평균속도로 흐른다. 이 때 흐름의 종류는? | false | 2 | 난류 | 2 | true
1과목 | 가스유체역학 | 12 | 안지름 80cm인 관 속을 동점성계수 4stokes인 유체가 4m/s의 평균속도로 흐른다. 이 때 흐름의 종류는? | false | 3 | 플러그 흐름 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 12 | 안지름 80cm인 관 속을 동점성계수 4stokes인 유체가 4m/s의 평균속도로 흐른다. 이 때 흐름의 종류는? | false | 4 | 천이영역 흐름 | 2 | false
1과목 | 가스유체역학 | 13 | 압축률이 5×10-5 cm2/kgf인 물 속에서의 음속은 몇 m/s 인가? | false | 1 | 1400 | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 13 | 압축률이 5×10-5 cm2/kgf인 물 속에서의 음속은 몇 m/s 인가? | false | 2 | 1500 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 13 | 압축률이 5×10-5 cm2/kgf인 물 속에서의 음속은 몇 m/s 인가? | false | 3 | 1600 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 13 | 압축률이 5×10-5 cm2/kgf인 물 속에서의 음속은 몇 m/s 인가? | false | 4 | 1700 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 14 | 다음 중 기체수송에 사용되는 기계로 가장 거리가 먼 것은? | false | 1 | 팬 | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 14 | 다음 중 기체수송에 사용되는 기계로 가장 거리가 먼 것은? | false | 2 | 송풍기 | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 14 | 다음 중 기체수송에 사용되는 기계로 가장 거리가 먼 것은? | false | 3 | 압축기 | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 14 | 다음 중 기체수송에 사용되는 기계로 가장 거리가 먼 것은? | false | 4 | 펌프 | 4 | true
1과목 | 가스유체역학 | 15 | 원관 중의 흐름이 층류일 경우 유량이 반경의 4제곱과 압력기울기 (P1-P2)/L에 비례하고 점도에 반비례한다는 법칙은? | false | 1 | Hagen-Poiseuolle 법칙 | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 15 | 원관 중의 흐름이 층류일 경우 유량이 반경의 4제곱과 압력기울기 (P1-P2)/L에 비례하고 점도에 반비례한다는 법칙은? | false | 2 | Reynolds 법칙 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 15 | 원관 중의 흐름이 층류일 경우 유량이 반경의 4제곱과 압력기울기 (P1-P2)/L에 비례하고 점도에 반비례한다는 법칙은? | false | 3 | Newton 법칙 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 15 | 원관 중의 흐름이 층류일 경우 유량이 반경의 4제곱과 압력기울기 (P1-P2)/L에 비례하고 점도에 반비례한다는 법칙은? | false | 4 | Fourier 법칙 | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 16 | 프란틀의 혼합길이(Prandtl mixing length)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 1 | 난류 유동에 관련된다. | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 16 | 프란틀의 혼합길이(Prandtl mixing length)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 2 | 전단응력과 밀접한 관련이 있다. | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 16 | 프란틀의 혼합길이(Prandtl mixing length)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 3 | 벽면에서는 0 이다. | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 16 | 프란틀의 혼합길이(Prandtl mixing length)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 4 | 항상 일정한 값을 갖는다. | 4 | true
1과목 | 가스유체역학 | 17 | 그림과 같이 물이 흐르는 관에 U자 수은관을 설치하고, A지점과 B지점 사이의 수은 높이 차(h)를 측정하였더니 0.7m 이었다. 이때 A점과 B점 사이의 압력차는 약 몇 kPa 인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.) | true | 1 | 8.64 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 17 | 그림과 같이 물이 흐르는 관에 U자 수은관을 설치하고, A지점과 B지점 사이의 수은 높이 차(h)를 측정하였더니 0.7m 이었다. 이때 A점과 B점 사이의 압력차는 약 몇 kPa 인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.) | true | 2 | 9.33 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 17 | 그림과 같이 물이 흐르는 관에 U자 수은관을 설치하고, A지점과 B지점 사이의 수은 높이 차(h)를 측정하였더니 0.7m 이었다. 이때 A점과 B점 사이의 압력차는 약 몇 kPa 인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.) | true | 3 | 86.4 | 3 | true
1과목 | 가스유체역학 | 17 | 그림과 같이 물이 흐르는 관에 U자 수은관을 설치하고, A지점과 B지점 사이의 수은 높이 차(h)를 측정하였더니 0.7m 이었다. 이때 A점과 B점 사이의 압력차는 약 몇 kPa 인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.) | true | 4 | 93.3 | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 18 | 실험실의 풍동에서 20℃의 공기로 실험을 할 때 마하각이 30° 이면 풍속은 몇 m/s가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4 이다.) | false | 1 | 278 | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 18 | 실험실의 풍동에서 20℃의 공기로 실험을 할 때 마하각이 30° 이면 풍속은 몇 m/s가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4 이다.) | false | 2 | 364 | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 18 | 실험실의 풍동에서 20℃의 공기로 실험을 할 때 마하각이 30° 이면 풍속은 몇 m/s가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4 이다.) | false | 3 | 512 | 4 | false
1과목 | 가스유체역학 | 18 | 실험실의 풍동에서 20℃의 공기로 실험을 할 때 마하각이 30° 이면 풍속은 몇 m/s가 되는가? (단, 공기의 비열비는 1.4 이다.) | false | 4 | 686 | 4 | true
1과목 | 가스유체역학 | 19 | SI 기본 단위에 해당하지 않는 것은? | false | 1 | kg | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 19 | SI 기본 단위에 해당하지 않는 것은? | false | 2 | m | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 19 | SI 기본 단위에 해당하지 않는 것은? | false | 3 | W | 3 | true
1과목 | 가스유체역학 | 19 | SI 기본 단위에 해당하지 않는 것은? | false | 4 | K | 3 | false
1과목 | 가스유체역학 | 20 | 안지름이 20cm의 관에 평균속도 20m/s 로 물이 흐르고 있다. 이때 유량은 얼마인가? | false | 1 | 0.628 m3/s | 1 | true
1과목 | 가스유체역학 | 20 | 안지름이 20cm의 관에 평균속도 20m/s 로 물이 흐르고 있다. 이때 유량은 얼마인가? | false | 2 | 6.280 m3/s | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 20 | 안지름이 20cm의 관에 평균속도 20m/s 로 물이 흐르고 있다. 이때 유량은 얼마인가? | false | 3 | 2.512 m3/s | 1 | false
1과목 | 가스유체역학 | 20 | 안지름이 20cm의 관에 평균속도 20m/s 로 물이 흐르고 있다. 이때 유량은 얼마인가? | false | 4 | 0.251 m3/s | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 21 | 기체연료를 미리 공기와 혼합시켜 놓고, 점화해서 연소하는 것으로 연소실 부하율을 높게 얻을 수 있는 연소방식은? | false | 1 | 확산연소 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 21 | 기체연료를 미리 공기와 혼합시켜 놓고, 점화해서 연소하는 것으로 연소실 부하율을 높게 얻을 수 있는 연소방식은? | false | 2 | 예혼합연소 | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 21 | 기체연료를 미리 공기와 혼합시켜 놓고, 점화해서 연소하는 것으로 연소실 부하율을 높게 얻을 수 있는 연소방식은? | false | 3 | 증발연소 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 21 | 기체연료를 미리 공기와 혼합시켜 놓고, 점화해서 연소하는 것으로 연소실 부하율을 높게 얻을 수 있는 연소방식은? | false | 4 | 분해연소 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 22 | 기체연료의 연소형태에 해당하는 것은? | false | 1 | 확산연소, 증발연소 | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 22 | 기체연료의 연소형태에 해당하는 것은? | false | 2 | 예혼합연소, 증발연소 | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 22 | 기체연료의 연소형태에 해당하는 것은? | false | 3 | 예혼합연소, 확산연소 | 3 | true
2과목 | 연소공학 | 22 | 기체연료의 연소형태에 해당하는 것은? | false | 4 | 예혼합연소, 분해연소 | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 23 | 저위발열량 93766 kJ/Sm3의 C3H8을 공기비 1.2로 연소시킬 때의 이론연소온도는 약 몇 K 인가? (단, 배기가스의 평균비열은 1.653 kJ/Sm3·K 이고 다른 조건은 무시한다.) | false | 1 | 1735 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 23 | 저위발열량 93766 kJ/Sm3의 C3H8을 공기비 1.2로 연소시킬 때의 이론연소온도는 약 몇 K 인가? (단, 배기가스의 평균비열은 1.653 kJ/Sm3·K 이고 다른 조건은 무시한다.) | false | 2 | 1856 | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 23 | 저위발열량 93766 kJ/Sm3의 C3H8을 공기비 1.2로 연소시킬 때의 이론연소온도는 약 몇 K 인가? (단, 배기가스의 평균비열은 1.653 kJ/Sm3·K 이고 다른 조건은 무시한다.) | false | 3 | 1919 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 23 | 저위발열량 93766 kJ/Sm3의 C3H8을 공기비 1.2로 연소시킬 때의 이론연소온도는 약 몇 K 인가? (단, 배기가스의 평균비열은 1.653 kJ/Sm3·K 이고 다른 조건은 무시한다.) | false | 4 | 2083 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 24 | 확산연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 1 | 조작이 용이하다. | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 24 | 확산연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 2 | 연소 부하율이 크다. | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 24 | 확산연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 3 | 역화의 위험성이 적다. | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 24 | 확산연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | false | 4 | 화염의 안정범위가 넓다. | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 25 | 공기비가 클 경우 연소에 미치는 영향이 아닌 것은? | false | 1 | 연소실 온도가 낮아진다. | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 25 | 공기비가 클 경우 연소에 미치는 영향이 아닌 것은? | false | 2 | 배기가스에 의한 열손실이 커진다. | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 25 | 공기비가 클 경우 연소에 미치는 영향이 아닌 것은? | false | 3 | 연소가스 중의 질소산화물이 증가한다. | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 25 | 공기비가 클 경우 연소에 미치는 영향이 아닌 것은? | false | 4 | 불완전연소에 의한 매연의 발생이 증가한다. | 4 | true
2과목 | 연소공학 | 26 | 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자의 실수를 조합을 연역적으로 분석하는 정량적인 위험성평가 방법은? | false | 1 | 결함수 분석법(FTA) | 1 | true
2과목 | 연소공학 | 26 | 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자의 실수를 조합을 연역적으로 분석하는 정량적인 위험성평가 방법은? | false | 2 | 사건수 분석법(ETA) | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 26 | 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자의 실수를 조합을 연역적으로 분석하는 정량적인 위험성평가 방법은? | false | 3 | 위험과 운전 분석법(HAZOP) | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 26 | 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전자의 실수를 조합을 연역적으로 분석하는 정량적인 위험성평가 방법은? | false | 4 | 작업자 실수 분석법(HEA) | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 27 | 분진폭발의 위험성을 방지하기 위한 조건으로 틀린 것은? | false | 1 | 환기장치는 공동 집진기를 사용한다. | 1 | true
2과목 | 연소공학 | 27 | 분진폭발의 위험성을 방지하기 위한 조건으로 틀린 것은? | false | 2 | 분진이 발생하는 곳에 습식 스크러버를 설치한다. | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 27 | 분진폭발의 위험성을 방지하기 위한 조건으로 틀린 것은? | false | 3 | 분진 취급 공정을 습식으로 운영한다. | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 27 | 분진폭발의 위험성을 방지하기 위한 조건으로 틀린 것은? | false | 4 | 정기적으로 분진 퇴적물을 제거한다. | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 28 | 달톤(Dalton)의 분압법칙에 대하여 옳게 표한한 것은? | false | 1 | 혼합기체의 온도는 일정하다. | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 28 | 달톤(Dalton)의 분압법칙에 대하여 옳게 표한한 것은? | false | 2 | 혼합기체의 체적은 각 성분의 체적의 합과 같다. | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 28 | 달톤(Dalton)의 분압법칙에 대하여 옳게 표한한 것은? | false | 3 | 혼합기체의 기체상수는 각 성분의 기체상수의 합과 같다. | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 28 | 달톤(Dalton)의 분압법칙에 대하여 옳게 표한한 것은? | false | 4 | 혼합기체의 압력은 각 성분(기체)의 분압의 합과 같다. | 4 | true
2과목 | 연소공학 | 29 | 다음 중 공기와 혼합기체를 만들었을 때 최대 연소속도가 가장 빠른 기체연료는? | false | 1 | 아세틸렌 | 1 | true
2과목 | 연소공학 | 29 | 다음 중 공기와 혼합기체를 만들었을 때 최대 연소속도가 가장 빠른 기체연료는? | false | 2 | 메틸알코올 | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 29 | 다음 중 공기와 혼합기체를 만들었을 때 최대 연소속도가 가장 빠른 기체연료는? | false | 3 | 톨루엔 | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 29 | 다음 중 공기와 혼합기체를 만들었을 때 최대 연소속도가 가장 빠른 기체연료는? | false | 4 | 등유 | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 30 | 프로판가스 1m3를 완전 연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 m3인가? (단, 산소는 공기 중에 20% 함유한다.) | false | 1 | 10 | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 30 | 프로판가스 1m3를 완전 연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 m3인가? (단, 산소는 공기 중에 20% 함유한다.) | false | 2 | 15 | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 30 | 프로판가스 1m3를 완전 연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 m3인가? (단, 산소는 공기 중에 20% 함유한다.) | false | 3 | 20 | 4 | false
2과목 | 연소공학 | 30 | 프로판가스 1m3를 완전 연소시키는데 필요한 이론 공기량은 약 몇 m3인가? (단, 산소는 공기 중에 20% 함유한다.) | false | 4 | 25 | 4 | true
2과목 | 연소공학 | 31 | 제1종 영구기관을 바르게 표현한 것은? | false | 1 | 외부로부터 에너지원을 공급받지 않고 영구히 일을 할 수 있는 기관 | 1 | true
2과목 | 연소공학 | 31 | 제1종 영구기관을 바르게 표현한 것은? | false | 2 | 공급된 에너지보다 더 많은 에너지를 낼 수 있는 기관 | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 31 | 제1종 영구기관을 바르게 표현한 것은? | false | 3 | 지금까지 개발된 기관 중에서 효율이 가장 좋은 기관 | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 31 | 제1종 영구기관을 바르게 표현한 것은? | false | 4 | 열역학 제2법칙에 위배되는 기관 | 1 | false
2과목 | 연소공학 | 32 | 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량은 50232 MJ/kg 이었다. 연소 시 발생한 수증기의 잠열이 8372 MJ/kg 이면 프로판가스의 저발열량 기준 연소효율은 약 몇 % 인가? (단, 연소에 사용된 프로판가스의 저발열량은 46046 MJ/kg 이다.) | false | 1 | 87 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 32 | 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량은 50232 MJ/kg 이었다. 연소 시 발생한 수증기의 잠열이 8372 MJ/kg 이면 프로판가스의 저발열량 기준 연소효율은 약 몇 % 인가? (단, 연소에 사용된 프로판가스의 저발열량은 46046 MJ/kg 이다.) | false | 2 | 91 | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 32 | 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량은 50232 MJ/kg 이었다. 연소 시 발생한 수증기의 잠열이 8372 MJ/kg 이면 프로판가스의 저발열량 기준 연소효율은 약 몇 % 인가? (단, 연소에 사용된 프로판가스의 저발열량은 46046 MJ/kg 이다.) | false | 3 | 93 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 32 | 프로판가스의 연소과정에서 발생한 열량은 50232 MJ/kg 이었다. 연소 시 발생한 수증기의 잠열이 8372 MJ/kg 이면 프로판가스의 저발열량 기준 연소효율은 약 몇 % 인가? (단, 연소에 사용된 프로판가스의 저발열량은 46046 MJ/kg 이다.) | false | 4 | 96 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 33 | 난류 예혼합화염과 층류 예혼합화염에 대한 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은? | false | 1 | 난류 예혼합화염의 연소속도는 층류 예혼합화염의 수배 내지 수십배에 달한다. | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 33 | 난류 예혼합화염과 층류 예혼합화염에 대한 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은? | false | 2 | 난류 예혼합화염의 두께는 수 밀리미터에서 수십 밀리미터에 달하는 경우가 있다. | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 33 | 난류 예혼합화염과 층류 예혼합화염에 대한 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은? | false | 3 | 난류 예혼합화염은 층류 예혼합화염에 비하여 화염의 휘도가 낮다. | 3 | true
2과목 | 연소공학 | 33 | 난류 예혼합화염과 층류 예혼합화염에 대한 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은? | false | 4 | 난류 예혼합화염의 경우 그 배후에 다량의 미연소분이 잔존한다. | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 34 | 인화(Pilot ignition)에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 점화원이 있는 조건하에서 점화되어 연소를 시작하는 것이다. | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 34 | 인화(Pilot ignition)에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 물체가 착화원 없이 불이 붙어 연소하는 것을 말한다. | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 34 | 인화(Pilot ignition)에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 연소를 시작하는 가장 낮은 온도를 인화점(flash point)이라 한다. | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 34 | 인화(Pilot ignition)에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 인화점은 공기 중에서 가연성 액체의 액면 가까이 생기는 가연성 증기가 작은 불꽃에 의하여 연소될 때의 가연성 물체의 최저 온도이다. | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 36 | Fire ball에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은? | false | 1 | 공기팽창에 의한 피해 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 36 | Fire ball에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은? | false | 2 | 탱크파열에 의한 피해 | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 36 | Fire ball에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은? | false | 3 | 폭풍압에 의한 피해 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 36 | Fire ball에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은? | false | 4 | 복사열에 의한 피해 | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 37 | 다음 중 차원이 같은 것끼리 나열한 것은? | true | 1 | ㉮, ㉯ | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 37 | 다음 중 차원이 같은 것끼리 나열한 것은? | true | 2 | ㉰, ㉲ | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 37 | 다음 중 차원이 같은 것끼리 나열한 것은? | true | 3 | ㉱, ㉳ | 3 | true
2과목 | 연소공학 | 37 | 다음 중 차원이 같은 것끼리 나열한 것은? | true | 4 | ㉲, ㉳ | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 38 | C3H8을 공기와 혼합하여 완전연소시킬 때 혼합기체 중 C3H8의 최대농도는 약 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 20.9% 이다.) | false | 1 | 3 vol% | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 38 | C3H8을 공기와 혼합하여 완전연소시킬 때 혼합기체 중 C3H8의 최대농도는 약 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 20.9% 이다.) | false | 2 | 4 vol% | 2 | true
2과목 | 연소공학 | 38 | C3H8을 공기와 혼합하여 완전연소시킬 때 혼합기체 중 C3H8의 최대농도는 약 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 20.9% 이다.) | false | 3 | 5 vol% | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 38 | C3H8을 공기와 혼합하여 완전연소시킬 때 혼합기체 중 C3H8의 최대농도는 약 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 20.9% 이다.) | false | 4 | 6 vol% | 2 | false
2과목 | 연소공학 | 39 | 최대안전틈새의 범위가 가장 적은 가연성가스의 폭발 등급은? | false | 1 | A | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 39 | 최대안전틈새의 범위가 가장 적은 가연성가스의 폭발 등급은? | false | 2 | B | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 39 | 최대안전틈새의 범위가 가장 적은 가연성가스의 폭발 등급은? | false | 3 | C | 3 | true
2과목 | 연소공학 | 39 | 최대안전틈새의 범위가 가장 적은 가연성가스의 폭발 등급은? | false | 4 | D | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 40 | 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.75 kJ/kg·K 이라고 가정할 때 이 가스의 비열비(k)는 약 얼마인가? | false | 1 | 0.28 | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 40 | 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.75 kJ/kg·K 이라고 가정할 때 이 가스의 비열비(k)는 약 얼마인가? | false | 2 | 0.47 | 3 | false
2과목 | 연소공학 | 40 | 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.75 kJ/kg·K 이라고 가정할 때 이 가스의 비열비(k)는 약 얼마인가? | false | 3 | 1.59 | 3 | true
2과목 | 연소공학 | 40 | 분자량이 30인 어떤 가스의 정압비열이 0.75 kJ/kg·K 이라고 가정할 때 이 가스의 비열비(k)는 약 얼마인가? | false | 4 | 2.38 | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 41 | 다음 그림은 어떤 종류의 압축기인가? | true | 1 | 가동날개식 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 41 | 다음 그림은 어떤 종류의 압축기인가? | true | 2 | 루트식 | 2 | true
3과목 | 가스설비 | 41 | 다음 그림은 어떤 종류의 압축기인가? | true | 3 | 플런저식 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 41 | 다음 그림은 어떤 종류의 압축기인가? | true | 4 | 나사식 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 42 | 수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 암모니아 합성의 원료로 사용된다. | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 42 | 수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 열전달율이 적고 열에 불안정하다. | 2 | true
3과목 | 가스설비 | 42 | 수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 염소와의 혼합 기체에 일광을 쬐면 폭발한다. | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 42 | 수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 모든 가스 중 가장 가벼워 확산속도도 가장 빠르다. | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 43 | 가스조정기 중 2단 감압식 조정기의 장점이 아닌 것은? | false | 1 | 조정기의 개수가 적어도 된다. | 1 | true
3과목 | 가스설비 | 43 | 가스조정기 중 2단 감압식 조정기의 장점이 아닌 것은? | false | 2 | 연소기구에 적합한 압력으로 공급할 수 있다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 43 | 가스조정기 중 2단 감압식 조정기의 장점이 아닌 것은? | false | 3 | 배관의 관경을 비교적 작게 할 수 있다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 43 | 가스조정기 중 2단 감압식 조정기의 장점이 아닌 것은? | false | 4 | 입상배관에 의한 압력강하를 보정할 수 있다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 44 | 다음 수치를 가진 고압가스용 용접용기의 동판 두께는 약 몇 mm 인가? | true | 1 | 6.6 | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 44 | 다음 수치를 가진 고압가스용 용접용기의 동판 두께는 약 몇 mm 인가? | true | 2 | 8.6 | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 44 | 다음 수치를 가진 고압가스용 용접용기의 동판 두께는 약 몇 mm 인가? | true | 3 | 10.6 | 3 | true
3과목 | 가스설비 | 44 | 다음 수치를 가진 고압가스용 용접용기의 동판 두께는 약 몇 mm 인가? | true | 4 | 12.6 | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 45 | 인장시험 방법에 해당하는 것은? | false | 1 | 올센법 | 1 | true
3과목 | 가스설비 | 45 | 인장시험 방법에 해당하는 것은? | false | 2 | 샤르피법 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 45 | 인장시험 방법에 해당하는 것은? | false | 3 | 아이조드법 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 45 | 인장시험 방법에 해당하는 것은? | false | 4 | 파우더법 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 46 | 대기압에서 1.5 MPa·g 까지 2단 압축기로 압축하는 경우 압축동력을 최소로 하기 위해서는 중간압력을 얼마로 하는 것이 좋은가? | false | 1 | 0.2 MPa·g | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 46 | 대기압에서 1.5 MPa·g 까지 2단 압축기로 압축하는 경우 압축동력을 최소로 하기 위해서는 중간압력을 얼마로 하는 것이 좋은가? | false | 2 | 0.3 MPa·g | 2 | true
3과목 | 가스설비 | 46 | 대기압에서 1.5 MPa·g 까지 2단 압축기로 압축하는 경우 압축동력을 최소로 하기 위해서는 중간압력을 얼마로 하는 것이 좋은가? | false | 3 | 0.5 MPa·g | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 46 | 대기압에서 1.5 MPa·g 까지 2단 압축기로 압축하는 경우 압축동력을 최소로 하기 위해서는 중간압력을 얼마로 하는 것이 좋은가? | false | 4 | 0.75 MPa·g | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 47 | 가연성 가스로서 폭발범위가 넓은 것부터 좁은 것의 순으로 바르게 나열한 것은? | false | 1 | 아세틸렌-수소-일산화탄소-산화에틸렌 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 47 | 가연성 가스로서 폭발범위가 넓은 것부터 좁은 것의 순으로 바르게 나열한 것은? | false | 2 | 아세탈렌-산화에틸렌-수소-일산화탄소 | 2 | true
3과목 | 가스설비 | 47 | 가연성 가스로서 폭발범위가 넓은 것부터 좁은 것의 순으로 바르게 나열한 것은? | false | 3 | 아세틸렌-수소-산화에틸렌-일산화탄소 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 47 | 가연성 가스로서 폭발범위가 넓은 것부터 좁은 것의 순으로 바르게 나열한 것은? | false | 4 | 아세릴렌-일산화탄소-수소-산화에틸렌 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 48 | 접촉분해 프로세스에서 다음 반응식에 의해 카본이 생성될 때 카본생성을 방지하는 방법은? | true | 1 | 반응 온도를 낮게 반응 압력을 높게 한다. | 1 | true
3과목 | 가스설비 | 48 | 접촉분해 프로세스에서 다음 반응식에 의해 카본이 생성될 때 카본생성을 방지하는 방법은? | true | 2 | 반응 온도를 높게 반응 압력을 낮게 한다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 48 | 접촉분해 프로세스에서 다음 반응식에 의해 카본이 생성될 때 카본생성을 방지하는 방법은? | true | 3 | 반응 온도와 반응 압력을 모두 낮게 한다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 48 | 접촉분해 프로세스에서 다음 반응식에 의해 카본이 생성될 때 카본생성을 방지하는 방법은? | true | 4 | 반응 온도와 반응 압력을 모두 높게 한다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 49 | 왕복식 압축기의 특징이 아닌 것은? | false | 1 | 용적형이다. | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 49 | 왕복식 압축기의 특징이 아닌 것은? | false | 2 | 압축효율이 높다. | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 49 | 왕복식 압축기의 특징이 아닌 것은? | false | 3 | 용량조정의 범위가 넓다. | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 49 | 왕복식 압축기의 특징이 아닌 것은? | false | 4 | 점검이 쉽고 설치면적이 적다. | 4 | true
3과목 | 가스설비 | 50 | 금속재료에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은? | true | 1 | ㉠ | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 50 | 금속재료에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은? | true | 2 | ㉠, ㉡ | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 50 | 금속재료에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은? | true | 3 | ㉡, ㉢ | 3 | true
3과목 | 가스설비 | 50 | 금속재료에 대한 설명으로 옳은 것으로만 짝지어진 것은? | true | 4 | ㉠, ㉡, ㉢ | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 51 | 압력용기에 해당하는 것은? | false | 1 | 설계압력(MPa)과 내용적(m3)을 곱한 수치가 0.05인 용기 | 1 | true
3과목 | 가스설비 | 51 | 압력용기에 해당하는 것은? | false | 2 | 완충기 및 완충장치에 속하는 용기가 자동차에어백용 가스충전용기 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 51 | 압력용기에 해당하는 것은? | false | 3 | 압력에 관계없이 안지름, 폭, 길이 또는 단면의 지름이 100mm인 용기 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 51 | 압력용기에 해당하는 것은? | false | 4 | 펌프, 압축장치 및 축압기의 본체와 그 본체와 분리되지 아니하는 일체형 용기 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 52 | 천연가스에 첨가하는 부취제의 성분으로 적합하지 않은 것은? | false | 1 | THT(Tetra Hydro Thiophene) | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 52 | 천연가스에 첨가하는 부취제의 성분으로 적합하지 않은 것은? | false | 2 | TBM(Tertiary Butyl Mercaptan) | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 52 | 천연가스에 첨가하는 부취제의 성분으로 적합하지 않은 것은? | false | 3 | DMS(Dimethyl Sulfide) | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 52 | 천연가스에 첨가하는 부취제의 성분으로 적합하지 않은 것은? | false | 4 | DMDS(Dimethyl Disulfide) | 4 | true
3과목 | 가스설비 | 53 | 지하매설물 탐사방법 중 주로 가스배관을 탐사하는 기법으로 전도체에 전기가 흐르면 도체 주변에 자장이 형성되는 원리를 이용한 탐사법은? | false | 1 | 전자유도탐사법 | 1 | true
3과목 | 가스설비 | 53 | 지하매설물 탐사방법 중 주로 가스배관을 탐사하는 기법으로 전도체에 전기가 흐르면 도체 주변에 자장이 형성되는 원리를 이용한 탐사법은? | false | 2 | 레이다탐사법 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 53 | 지하매설물 탐사방법 중 주로 가스배관을 탐사하는 기법으로 전도체에 전기가 흐르면 도체 주변에 자장이 형성되는 원리를 이용한 탐사법은? | false | 3 | 음파탐사법 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 53 | 지하매설물 탐사방법 중 주로 가스배관을 탐사하는 기법으로 전도체에 전기가 흐르면 도체 주변에 자장이 형성되는 원리를 이용한 탐사법은? | false | 4 | 전기탐사법 | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 54 | 고압가스의 상태에 따른 분류가 아닌 것은? | false | 1 | 압축가스 | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 54 | 고압가스의 상태에 따른 분류가 아닌 것은? | false | 2 | 용해가스 | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 54 | 고압가스의 상태에 따른 분류가 아닌 것은? | false | 3 | 액화가스 | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 54 | 고압가스의 상태에 따른 분류가 아닌 것은? | false | 4 | 혼합가스 | 4 | true
3과목 | 가스설비 | 55 | LP가스 장치에서 자동교체식 조정기를 사용할 경우의 장점에 해당되지 않는 것은? | false | 1 | 잔액이 거의 없어질 때까지 소비된다. | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 55 | LP가스 장치에서 자동교체식 조정기를 사용할 경우의 장점에 해당되지 않는 것은? | false | 2 | 용기교환주기의 폭을 좁힐 수 있어, 가스발생량이 적어진다. | 2 | true
3과목 | 가스설비 | 55 | LP가스 장치에서 자동교체식 조정기를 사용할 경우의 장점에 해당되지 않는 것은? | false | 3 | 전체 용기 수량이 수동교체식의 경우보다 적어도 된다. | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 55 | LP가스 장치에서 자동교체식 조정기를 사용할 경우의 장점에 해당되지 않는 것은? | false | 4 | 가스소비시의 압력변동이 적다. | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 56 | 용해 아세틸렌가스 정제장치는 어떤 가스를 주로 흡수, 제거하기 위하여 설치하는가? | false | 1 | CO2, SO2 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 56 | 용해 아세틸렌가스 정제장치는 어떤 가스를 주로 흡수, 제거하기 위하여 설치하는가? | false | 2 | H2S, PH3 | 2 | true
3과목 | 가스설비 | 56 | 용해 아세틸렌가스 정제장치는 어떤 가스를 주로 흡수, 제거하기 위하여 설치하는가? | false | 3 | H2O, SiH4 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 56 | 용해 아세틸렌가스 정제장치는 어떤 가스를 주로 흡수, 제거하기 위하여 설치하는가? | false | 4 | NH3, COCl2 | 2 | false
3과목 | 가스설비 | 57 | 고압가스 용기의 재료에 사용되는 강의 성분 중 탄소, 인, 황의 함유량은 제한되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? | false | 1 | 황은 적열취성이 원인이 된다. | 1 | true
3과목 | 가스설비 | 57 | 고압가스 용기의 재료에 사용되는 강의 성분 중 탄소, 인, 황의 함유량은 제한되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? | false | 2 | 인(P)은 될수록 많은 것이 좋다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 57 | 고압가스 용기의 재료에 사용되는 강의 성분 중 탄소, 인, 황의 함유량은 제한되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? | false | 3 | 탄소량은 증가하면 인장강도와 충격치가 감소한다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 57 | 고압가스 용기의 재료에 사용되는 강의 성분 중 탄소, 인, 황의 함유량은 제한되어 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? | false | 4 | 탄소량이 많으면 인장강도는 감소하고 충격치는 증가한다. | 1 | false
3과목 | 가스설비 | 58 | 액화 프로판 15L를 대기 중에 방출하였을 경우 약 몇 L의 기체가 되는가? (단, 액화 프로판의 액 밀도는 0.5 kg/L 이다.) | false | 1 | 300 L | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 58 | 액화 프로판 15L를 대기 중에 방출하였을 경우 약 몇 L의 기체가 되는가? (단, 액화 프로판의 액 밀도는 0.5 kg/L 이다.) | false | 2 | 750 L | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 58 | 액화 프로판 15L를 대기 중에 방출하였을 경우 약 몇 L의 기체가 되는가? (단, 액화 프로판의 액 밀도는 0.5 kg/L 이다.) | false | 3 | 1500 L | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 58 | 액화 프로판 15L를 대기 중에 방출하였을 경우 약 몇 L의 기체가 되는가? (단, 액화 프로판의 액 밀도는 0.5 kg/L 이다.) | false | 4 | 3800 L | 4 | true
3과목 | 가스설비 | 59 | LNG Bunkering이란? | false | 1 | LNG를 지하시설에 저장하는 기술 및 설비 | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 59 | LNG Bunkering이란? | false | 2 | LNG 운반선에서 LNG인수기지로 급유하는 기술 및 설비 | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 59 | LNG Bunkering이란? | false | 3 | LNG 인수기지에서 가스홀더로 이송하는 기술 및 설비 | 4 | false
3과목 | 가스설비 | 59 | LNG Bunkering이란? | false | 4 | LNG를 해상 선박에 급유하는 기술 및 설비 | 4 | true
3과목 | 가스설비 | 60 | 염소가스(Cl2) 고압용기의 지름을 4배, 재료의 강도를 2배로 하면 용기의 두께는 얼마가 되는가? | false | 1 | 0.5 | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 60 | 염소가스(Cl2) 고압용기의 지름을 4배, 재료의 강도를 2배로 하면 용기의 두께는 얼마가 되는가? | false | 2 | 1배 | 3 | false
3과목 | 가스설비 | 60 | 염소가스(Cl2) 고압용기의 지름을 4배, 재료의 강도를 2배로 하면 용기의 두께는 얼마가 되는가? | false | 3 | 2배 | 3 | true
3과목 | 가스설비 | 60 | 염소가스(Cl2) 고압용기의 지름을 4배, 재료의 강도를 2배로 하면 용기의 두께는 얼마가 되는가? | false | 4 | 4배 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 61 | 가연성이면서 독성가스가 아닌 것은? | false | 1 | 염화메탄 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 61 | 가연성이면서 독성가스가 아닌 것은? | false | 2 | 산화프로필렌 | 2 | true
4과목 | 가스안전관리 | 61 | 가연성이면서 독성가스가 아닌 것은? | false | 3 | 벤젠 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 61 | 가연성이면서 독성가스가 아닌 것은? | false | 4 | 시안화수소 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 62 | 독성가스인 염소 500kg을 운반할 때 보호구를 차량의 승무원수에 상당한 수량을 휴대하여야 한다. 다음 중 휴대하지 않아도 되는 보호구는? | false | 1 | 방독마스크 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 62 | 독성가스인 염소 500kg을 운반할 때 보호구를 차량의 승무원수에 상당한 수량을 휴대하여야 한다. 다음 중 휴대하지 않아도 되는 보호구는? | false | 2 | 공기호흡기 | 2 | true
4과목 | 가스안전관리 | 62 | 독성가스인 염소 500kg을 운반할 때 보호구를 차량의 승무원수에 상당한 수량을 휴대하여야 한다. 다음 중 휴대하지 않아도 되는 보호구는? | false | 3 | 보호의 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 62 | 독성가스인 염소 500kg을 운반할 때 보호구를 차량의 승무원수에 상당한 수량을 휴대하여야 한다. 다음 중 휴대하지 않아도 되는 보호구는? | false | 4 | 보호장갑 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 63 | 액화석유가스 저장탱크 지하 설치시의 시설기준으로 틀린 것은? | false | 1 | 저장탱크 주위 빈 공간에는 세립분을 포함한 마른모래를 채운다. | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 63 | 액화석유가스 저장탱크 지하 설치시의 시설기준으로 틀린 것은? | false | 2 | 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호간에 1m 이상의 거리를 유지한다. | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 63 | 액화석유가스 저장탱크 지하 설치시의 시설기준으로 틀린 것은? | false | 3 | 점검구는 저장능력이 20톤 초과인 경우에는 2개소로 한다. | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 63 | 액화석유가스 저장탱크 지하 설치시의 시설기준으로 틀린 것은? | false | 4 | 검지관은 직경 40A 이상으로 4개소 이상 설치한다. | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 64 | 가스난방기는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 가스차단밸브를 통한 누출량이 얼마 이하가 되어야 하는가? | false | 1 | 30 mL/h | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 64 | 가스난방기는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 가스차단밸브를 통한 누출량이 얼마 이하가 되어야 하는가? | false | 2 | 50 mL/h | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 64 | 가스난방기는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 가스차단밸브를 통한 누출량이 얼마 이하가 되어야 하는가? | false | 3 | 70 mL/h | 3 | true
4과목 | 가스안전관리 | 64 | 가스난방기는 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 기밀시험에서 가스차단밸브를 통한 누출량이 얼마 이하가 되어야 하는가? | false | 4 | 90 mL/h | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 65 | 고압가스특정제조시설의 내부반응 감시장치에 속하지 않는 것은? | false | 1 | 온도감시장치 | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 65 | 고압가스특정제조시설의 내부반응 감시장치에 속하지 않는 것은? | false | 2 | 압력감시장치 | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 65 | 고압가스특정제조시설의 내부반응 감시장치에 속하지 않는 것은? | false | 3 | 유량감시장치 | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 65 | 고압가스특정제조시설의 내부반응 감시장치에 속하지 않는 것은? | false | 4 | 농도감시장치 | 4 | true
4과목 | 가스안전관리 | 66 | 액화석유가스 저장탱크에 설치하는 폭발방지장치와 관련이 없는 것은? | false | 1 | 비드 | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 66 | 액화석유가스 저장탱크에 설치하는 폭발방지장치와 관련이 없는 것은? | false | 2 | 후프링 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 66 | 액화석유가스 저장탱크에 설치하는 폭발방지장치와 관련이 없는 것은? | false | 3 | 방파판 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 66 | 액화석유가스 저장탱크에 설치하는 폭발방지장치와 관련이 없는 것은? | false | 4 | 다공성 알루미늄 박판 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 67 | 가스도매사업자의 공급관에 대한 설명으로 맞는 것은? | false | 1 | 정압기지에서 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관 | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 67 | 가스도매사업자의 공급관에 대한 설명으로 맞는 것은? | false | 2 | 인수기지 부지경계에서 정압기까지 이르는 배관 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 67 | 가스도매사업자의 공급관에 대한 설명으로 맞는 것은? | false | 3 | 인수가지 내에 설치되어 있는 배관 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 67 | 가스도매사업자의 공급관에 대한 설명으로 맞는 것은? | false | 4 | 대량수요자 부지 내에 설치된 배관 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 68 | 액화석유가스용 강제용기 스커트의 재료를 고압가스용기용 강판 및 강대 SG 295 이상의 재료로 제조하는 경우에는 내용적이 25L 이상, 50L 미만인 용기는 스커트의 두께를 얼마 이상으로 할 수 있는가? | false | 1 | 2mm | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 68 | 액화석유가스용 강제용기 스커트의 재료를 고압가스용기용 강판 및 강대 SG 295 이상의 재료로 제조하는 경우에는 내용적이 25L 이상, 50L 미만인 용기는 스커트의 두께를 얼마 이상으로 할 수 있는가? | false | 2 | 3mm | 2 | true
4과목 | 가스안전관리 | 68 | 액화석유가스용 강제용기 스커트의 재료를 고압가스용기용 강판 및 강대 SG 295 이상의 재료로 제조하는 경우에는 내용적이 25L 이상, 50L 미만인 용기는 스커트의 두께를 얼마 이상으로 할 수 있는가? | false | 3 | 3.6mm | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 68 | 액화석유가스용 강제용기 스커트의 재료를 고압가스용기용 강판 및 강대 SG 295 이상의 재료로 제조하는 경우에는 내용적이 25L 이상, 50L 미만인 용기는 스커트의 두께를 얼마 이상으로 할 수 있는가? | false | 4 | 5mm | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 69 | 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소로서 “2종 장소”에 해당되지 않는 것은? | false | 1 | 상용의 상태에서 가연성가스의 농도가 연속해서 폭발 하한계 이상으로 되는 장소 | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 69 | 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소로서 “2종 장소”에 해당되지 않는 것은? | false | 2 | 밀폐된 용기가 그 용기의 사고로 인해 파손될 경우에만 가스가 누출할 위험이 있는 장소 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 69 | 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소로서 “2종 장소”에 해당되지 않는 것은? | false | 3 | 환기장치에 이상이나 사고가 발생한 경우에 가연성가스가 체류하여 위험하게 될 우려가 있는 장소 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 69 | 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소로서 “2종 장소”에 해당되지 않는 것은? | false | 4 | 1종 장소의 주변에서 위험한 농도의 가연성가스가 종종 침입할 우려가 있는 장소 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 70 | 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설에서 가스누출검지경보장치의 검지경보장치 설치수량의 기준으로 틀린 것은? | false | 1 | 펌프 주변 1개 이상 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 70 | 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설에서 가스누출검지경보장치의 검지경보장치 설치수량의 기준으로 틀린 것은? | false | 2 | 압축가스 설비 주변에 1개 | 2 | true
4과목 | 가스안전관리 | 70 | 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설에서 가스누출검지경보장치의 검지경보장치 설치수량의 기준으로 틀린 것은? | false | 3 | 충전설비 내부에 1개 이상 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 70 | 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설에서 가스누출검지경보장치의 검지경보장치 설치수량의 기준으로 틀린 것은? | false | 4 | 배관접속부마다 10m 이내에 1개 | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 71 | 가연성 가스의 제조설비 중 전기설비가 방폭성능 구조를 갖추지 아니하여도 되는 가연성 가스는? | false | 1 | 암모니아 | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 71 | 가연성 가스의 제조설비 중 전기설비가 방폭성능 구조를 갖추지 아니하여도 되는 가연성 가스는? | false | 2 | 아세틸렌 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 71 | 가연성 가스의 제조설비 중 전기설비가 방폭성능 구조를 갖추지 아니하여도 되는 가연성 가스는? | false | 3 | 염화에탄 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 71 | 가연성 가스의 제조설비 중 전기설비가 방폭성능 구조를 갖추지 아니하여도 되는 가연성 가스는? | false | 4 | 아크릴알데히드 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 72 | 특정설비에 설치하는 플랜지이음매로 허브플랜지를 사용하지 않아도 되는 것은? | false | 1 | 설계압력이 2.5 MPa 인 특정설비 | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 72 | 특정설비에 설치하는 플랜지이음매로 허브플랜지를 사용하지 않아도 되는 것은? | false | 2 | 설계압력이 3.0 MPa 인 특정설비 | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 72 | 특정설비에 설치하는 플랜지이음매로 허브플랜지를 사용하지 않아도 되는 것은? | false | 3 | 설계압력이 2.0 MPa 이고 플랜지의 호칭 내경이 260 mm 특정설비 | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 72 | 특정설비에 설치하는 플랜지이음매로 허브플랜지를 사용하지 않아도 되는 것은? | false | 4 | 설계압력이 1.0 MPa 이고 플랜지의 호칭 내경이 300 mm 특정설비 | 4 | true
4과목 | 가스안전관리 | 73 | 고압가스 특정제조시설에서 준내화구조 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치와 관련한 물분무살수장치 설치기준으로 적합한 것은? | false | 1 | 표면적 1m2당 2.5L/분 이상 | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 73 | 고압가스 특정제조시설에서 준내화구조 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치와 관련한 물분무살수장치 설치기준으로 적합한 것은? | false | 2 | 표면적 1m2당 3.5L/분 이상 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 73 | 고압가스 특정제조시설에서 준내화구조 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치와 관련한 물분무살수장치 설치기준으로 적합한 것은? | false | 3 | 표면적 1m2당 5L/분 이상 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 73 | 고압가스 특정제조시설에서 준내화구조 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치와 관련한 물분무살수장치 설치기준으로 적합한 것은? | false | 4 | 표면적 1m2당 8L/분 이상 | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 74 | 고압가스용 안전밸브 구조의 기준으로 틀린 것은? | false | 1 | 안전밸브는 그 일부가 파손되었을 때 분출되지 않는 구조로 한다. | 1 | true
4과목 | 가스안전관리 | 74 | 고압가스용 안전밸브 구조의 기준으로 틀린 것은? | false | 2 | 스프링의 조정나사는 자유로이 헐거워지지 않는 구조로 한다. | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 74 | 고압가스용 안전밸브 구조의 기준으로 틀린 것은? | false | 3 | 안전밸브는 압력을 마음대로 조정할 수 없도록 봉인할 수 있는 구조로 한다. | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 74 | 고압가스용 안전밸브 구조의 기준으로 틀린 것은? | false | 4 | 가연성 또는 독성가스용의 안전밸브는 개방형을 사용하지 않는다. | 1 | false
4과목 | 가스안전관리 | 75 | 용기의 도색 및 표시에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 가연성가스 용기는 빨간색 테두리에 검정색 불꽃모양으로 표시한다. | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 75 | 용기의 도색 및 표시에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 내용적 2L 미만의 용기는 제조자가 정하는 바에 의한다. | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 75 | 용기의 도색 및 표시에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 독성가스 용기는 빨간색 테두리에 검정색 해골모양으로 표시한다. | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 75 | 용기의 도색 및 표시에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 선박용 LPG 용기는 용기의 하단부에 2cm의 백색 띠를 한 줄로 표시한다. | 4 | true
4과목 | 가스안전관리 | 76 | 고압가스 설비 중 플레어스택의 설치 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 얼마 이하로 되도록 하여야 하는가? | false | 1 | 2000 kcal/m2·h | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 76 | 고압가스 설비 중 플레어스택의 설치 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 얼마 이하로 되도록 하여야 하는가? | false | 2 | 3000 kcal/m2·h | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 76 | 고압가스 설비 중 플레어스택의 설치 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 얼마 이하로 되도록 하여야 하는가? | false | 3 | 4000 kcal/m2·h | 3 | true
4과목 | 가스안전관리 | 76 | 고압가스 설비 중 플레어스택의 설치 높이는 플레어스택 바로 밑의 지표면에 미치는 복사열이 얼마 이하로 되도록 하여야 하는가? | false | 4 | 5000 kcal/m2·h | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 77 | 고압가스제조시설 사업소에서 안전관리자가 상주하는 현장사무소 상호간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은? | false | 1 | 인터폰 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 77 | 고압가스제조시설 사업소에서 안전관리자가 상주하는 현장사무소 상호간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은? | false | 2 | 페이징설비 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 77 | 고압가스제조시설 사업소에서 안전관리자가 상주하는 현장사무소 상호간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은? | false | 3 | 휴대용확성기 | 3 | true
4과목 | 가스안전관리 | 77 | 고압가스제조시설 사업소에서 안전관리자가 상주하는 현장사무소 상호간에 설치하는 통신설비가 아닌 것은? | false | 4 | 구내방송설비 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 78 | 불화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 강산이다. | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 78 | 불화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 황색기체이다. | 2 | true
4과목 | 가스안전관리 | 78 | 불화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 불연성기체이다. | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 78 | 불화수소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 자극적 냄새가 난다. | 2 | false
4과목 | 가스안전관리 | 79 | 액화 조연성가스를 차량에 적재운반하려고 한다. 운반책임자를 동승시켜야 할 기준은? | false | 1 | 1000 kg 이상 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 79 | 액화 조연성가스를 차량에 적재운반하려고 한다. 운반책임자를 동승시켜야 할 기준은? | false | 2 | 3000 kg 이상 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 79 | 액화 조연성가스를 차량에 적재운반하려고 한다. 운반책임자를 동승시켜야 할 기준은? | false | 3 | 6000 kg 이상 | 3 | true
4과목 | 가스안전관리 | 79 | 액화 조연성가스를 차량에 적재운반하려고 한다. 운반책임자를 동승시켜야 할 기준은? | false | 4 | 12000 kg 이상 | 3 | false
4과목 | 가스안전관리 | 80 | 고압가스 운반 중에 사고가 발생한 경우의 응급조치의 기준으로 틀린 것은? | false | 1 | 부근의 화기를 없앤다. | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 80 | 고압가스 운반 중에 사고가 발생한 경우의 응급조치의 기준으로 틀린 것은? | false | 2 | 독성가스가 누출된 경우에는 가스를 제독한다. | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 80 | 고압가스 운반 중에 사고가 발생한 경우의 응급조치의 기준으로 틀린 것은? | false | 3 | 비상연락망에 따라 관계업소에 원조를 의뢰한다. | 4 | false
4과목 | 가스안전관리 | 80 | 고압가스 운반 중에 사고가 발생한 경우의 응급조치의 기준으로 틀린 것은? | false | 4 | 착화된 경우 용기파열 등의 위험이 있다고 인정될 때는 소화한다. | 4 | true
5과목 | 가스계측기기 | 81 | 단위계의 종류가 아닌 것은? | false | 1 | 절대단위계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 81 | 단위계의 종류가 아닌 것은? | false | 2 | 실제단위계 | 2 | true
5과목 | 가스계측기기 | 81 | 단위계의 종류가 아닌 것은? | false | 3 | 중력단위계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 81 | 단위계의 종류가 아닌 것은? | false | 4 | 공학단위계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 82 | 5 kgf/cm2는 약 몇 mAq 인가? | false | 1 | 0.5 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 82 | 5 kgf/cm2는 약 몇 mAq 인가? | false | 2 | 5 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 82 | 5 kgf/cm2는 약 몇 mAq 인가? | false | 3 | 50 | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 82 | 5 kgf/cm2는 약 몇 mAq 인가? | false | 4 | 500 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 83 | 열팽창계수가 다른 두 금속을 붙여서 온도에 따라 휘어지는 정도의 차이로 온도를 측정하는 온도계는? | false | 1 | 저항온도계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 83 | 열팽창계수가 다른 두 금속을 붙여서 온도에 따라 휘어지는 정도의 차이로 온도를 측정하는 온도계는? | false | 2 | 바이메탈온도계 | 2 | true
5과목 | 가스계측기기 | 83 | 열팽창계수가 다른 두 금속을 붙여서 온도에 따라 휘어지는 정도의 차이로 온도를 측정하는 온도계는? | false | 3 | 열전대온도계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 83 | 열팽창계수가 다른 두 금속을 붙여서 온도에 따라 휘어지는 정도의 차이로 온도를 측정하는 온도계는? | false | 4 | 광고온계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 84 | 온도 계측기에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 기체 온도계는 대표적인 1차 온도계이다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 84 | 온도 계측기에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 접촉식의 온도계측에는 열팽창, 전기저항 변화 및 열기전력 등을 이용한다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 84 | 온도 계측기에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 비접촉식 온도계는 방사온도계, 광온도계, 바이메탈 온도계 등이 있다. | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 84 | 온도 계측기에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 유리온도계는 수은을 봉입한 것과 유기성 액체를 봉입한 것 등으로 구분한다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 85 | 20℃에서 어떤 액체의 밀도를 측정하였다. 측정용기의 무게가 11.6125 g, 증류수를 채웠을때가 13.1682g, 시료 용액을 채웠을 때가 12.8749g 이라면 이 시료액체의 밀도는 약 몇 g/cm3 인가? (단, 20℃에서 물의 밀도는 0.99823 g/cm3 이다.) | false | 1 | 0.791 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 85 | 20℃에서 어떤 액체의 밀도를 측정하였다. 측정용기의 무게가 11.6125 g, 증류수를 채웠을때가 13.1682g, 시료 용액을 채웠을 때가 12.8749g 이라면 이 시료액체의 밀도는 약 몇 g/cm3 인가? (단, 20℃에서 물의 밀도는 0.99823 g/cm3 이다.) | false | 2 | 0.801 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 85 | 20℃에서 어떤 액체의 밀도를 측정하였다. 측정용기의 무게가 11.6125 g, 증류수를 채웠을때가 13.1682g, 시료 용액을 채웠을 때가 12.8749g 이라면 이 시료액체의 밀도는 약 몇 g/cm3 인가? (단, 20℃에서 물의 밀도는 0.99823 g/cm3 이다.) | false | 3 | 0.810 | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 85 | 20℃에서 어떤 액체의 밀도를 측정하였다. 측정용기의 무게가 11.6125 g, 증류수를 채웠을때가 13.1682g, 시료 용액을 채웠을 때가 12.8749g 이라면 이 시료액체의 밀도는 약 몇 g/cm3 인가? (단, 20℃에서 물의 밀도는 0.99823 g/cm3 이다.) | false | 4 | 0.820 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 86 | 시험지에 의한 가스 검지법 중 시험지별 검지가스가 바르지 않게 연결된 것은? | false | 1 | 연당지 - HCN | 1 | true
5과목 | 가스계측기기 | 86 | 시험지에 의한 가스 검지법 중 시험지별 검지가스가 바르지 않게 연결된 것은? | false | 2 | KI전분지 - NO2 | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 86 | 시험지에 의한 가스 검지법 중 시험지별 검지가스가 바르지 않게 연결된 것은? | false | 3 | 염화파라듐지 - CO | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 86 | 시험지에 의한 가스 검지법 중 시험지별 검지가스가 바르지 않게 연결된 것은? | false | 4 | 염화제일동 착염지 – C2H2 | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 87 | 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은? | false | 1 | 부르동관 압력계 | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 87 | 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은? | false | 2 | 벨로우즈 압력계 | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 87 | 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은? | false | 3 | 다이어프램 압력계 | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 87 | 물체의 탄성 변위량을 이용한 압력계가 아닌 것은? | false | 4 | 링밸런스식 압력계 | 4 | true
5과목 | 가스계측기기 | 88 | 자동조절계의 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 비례동작에 의한 조작신호의 변화를 적분동작만으로 일어나는데 필요한 시간을 적분시간이라고 한다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 88 | 자동조절계의 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 조작신호가 동작신호의 미분값에 비례하는 것을 레이트 동작(rate action)이라고 한다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 88 | 자동조절계의 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 매분 당 미분동작에 의한 변화를 비례동작에 의한 변화로 나눈 값을 리셋율이라고 한다. | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 88 | 자동조절계의 제어동작에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 미분동작에 의한 조작신호의 변화가 비례동작에 의한 변화와 같아질 때까지의 시간을 미분시간이라고 한다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 89 | 가스미터에 대한 설명 중 틀린 것은? | false | 1 | 습식 가스미터는 측정이 정확하다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 89 | 가스미터에 대한 설명 중 틀린 것은? | false | 2 | 다이어프램식 가스미터는 일반 가정용 측정에 적당하다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 89 | 가스미터에 대한 설명 중 틀린 것은? | false | 3 | 루트미터는 회전자식으로 고속회전이 가능하다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 89 | 가스미터에 대한 설명 중 틀린 것은? | false | 4 | 오리피스미터는 압력손실이 없어 가스량 측정이 정확하다. | 4 | true
5과목 | 가스계측기기 | 90 | 가스계량기의 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 습도가 낮은 곳에 부착한다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 90 | 가스계량기의 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 진동이 적은 장소에 설치한다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 90 | 가스계량기의 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 화기와 2m 이상 떨어진 곳에 설치한다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 90 | 가스계량기의 설치 장소에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 바닥으로부터 2.5m 이상에 수직 및 수평으로 설치한다. | 4 | true
5과목 | 가스계측기기 | 91 | 다음 막식 가스미터의 고장에 대한 설명을 옳게 나열한 것은? | true | 1 | ㉮ | 1 | true
5과목 | 가스계측기기 | 91 | 다음 막식 가스미터의 고장에 대한 설명을 옳게 나열한 것은? | true | 2 | ㉯ | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 91 | 다음 막식 가스미터의 고장에 대한 설명을 옳게 나열한 것은? | true | 3 | ㉮, ㉯ | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 91 | 다음 막식 가스미터의 고장에 대한 설명을 옳게 나열한 것은? | true | 4 | 모두 틀림 | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 92 | 열전대온도계에 적용되는 원리(효과)가 아닌 것은? | false | 1 | 제백효과 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 92 | 열전대온도계에 적용되는 원리(효과)가 아닌 것은? | false | 2 | 틴들효과 | 2 | true
5과목 | 가스계측기기 | 92 | 열전대온도계에 적용되는 원리(효과)가 아닌 것은? | false | 3 | 톰슨효과 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 92 | 열전대온도계에 적용되는 원리(효과)가 아닌 것은? | false | 4 | 펠티에효과 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 93 | 물리적 가스분석계 중 가스의 상자성(常磁性)체에 있어서 자장에 대해 흡인되는 성질을 이용한 것은? | false | 1 | SO2 가스계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 93 | 물리적 가스분석계 중 가스의 상자성(常磁性)체에 있어서 자장에 대해 흡인되는 성질을 이용한 것은? | false | 2 | O2 가스계 | 2 | true
5과목 | 가스계측기기 | 93 | 물리적 가스분석계 중 가스의 상자성(常磁性)체에 있어서 자장에 대해 흡인되는 성질을 이용한 것은? | false | 3 | CO2 가스계 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 93 | 물리적 가스분석계 중 가스의 상자성(常磁性)체에 있어서 자장에 대해 흡인되는 성질을 이용한 것은? | false | 4 | 기체 크로마토그래피 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 94 | 오프셋(Off-set)이 발생하기 때문에 부하변화가 작은 프로세스에 주로 적용되는 제어동작은? | false | 1 | 미분동작 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 94 | 오프셋(Off-set)이 발생하기 때문에 부하변화가 작은 프로세스에 주로 적용되는 제어동작은? | false | 2 | 비례동작 | 2 | true
5과목 | 가스계측기기 | 94 | 오프셋(Off-set)이 발생하기 때문에 부하변화가 작은 프로세스에 주로 적용되는 제어동작은? | false | 3 | 적분동작 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 94 | 오프셋(Off-set)이 발생하기 때문에 부하변화가 작은 프로세스에 주로 적용되는 제어동작은? | false | 4 | 뱅뱅동작 | 2 | false
5과목 | 가스계측기기 | 95 | 오르자트법에 의한 기체분석에서 O2의 흡수제로 주로 사용되는 것은? | false | 1 | KOH 용액 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 95 | 오르자트법에 의한 기체분석에서 O2의 흡수제로 주로 사용되는 것은? | false | 2 | 암모니아성 CuCl2 용액 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 95 | 오르자트법에 의한 기체분석에서 O2의 흡수제로 주로 사용되는 것은? | false | 3 | 알칼리성 피로갈롤 용액 | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 95 | 오르자트법에 의한 기체분석에서 O2의 흡수제로 주로 사용되는 것은? | false | 4 | H2SO4 산성 FeSO4 용액 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 96 | 밀도와 비중에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 밀도는 단위체적당 물질의 질량으로 정의한다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 96 | 밀도와 비중에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 비중은 두 물질의 밀도비로서 무차원수이다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 96 | 밀도와 비중에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 표준물질인 순수한 물은 0℃, 1기압에서 비중이 1 이다. | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 96 | 밀도와 비중에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 밀도의 단위는 N·s2/m4 이다. | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 97 | 열전도도검출기의 측정 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? | false | 1 | 운반기체 흐름속도에 민감하므로 흐름속도를 일정하게 유지한다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 97 | 열전도도검출기의 측정 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? | false | 2 | 필라멘트에 전류를 공급하기전에 일정량의 운반기체를 먼저 흘러 보낸다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 97 | 열전도도검출기의 측정 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? | false | 3 | 감도를 위해 필라멘트와 검출실 내벽온도를 적정하게 유지한다. | 4 | false
5과목 | 가스계측기기 | 97 | 열전도도검출기의 측정 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? | false | 4 | 운반기체의 흐름속도가 클수록 감도가 증가하므로, 높은 흐름속도를 유지한다. | 4 | true
5과목 | 가스계측기기 | 98 | 정오차(static error)에 대하여 바르게 나타낸 것은? | false | 1 | 측정의 전력에 따라 동일 측정량에 대한 지시값에 차가 생기는 현상 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 98 | 정오차(static error)에 대하여 바르게 나타낸 것은? | false | 2 | 측정량이 변동될 때 어느 순간에 지시값과 참값에 차가 생기는 현상 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 98 | 정오차(static error)에 대하여 바르게 나타낸 것은? | false | 3 | 측정량이 변동하지 않을 때의 계측기의 오차 | 3 | true
5과목 | 가스계측기기 | 98 | 정오차(static error)에 대하여 바르게 나타낸 것은? | false | 4 | 입력 신호변화에 대해 출력신호가 즉시 따라가지 못하는 현상 | 3 | false
5과목 | 가스계측기기 | 99 | 페러데이(Faraday)법칙의 원리를 이용한 기기분석 방법은? | false | 1 | 전기량법 | 1 | true
5과목 | 가스계측기기 | 99 | 페러데이(Faraday)법칙의 원리를 이용한 기기분석 방법은? | false | 2 | 질량분석법 | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 99 | 페러데이(Faraday)법칙의 원리를 이용한 기기분석 방법은? | false | 3 | 저온정밀 증류법 | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 99 | 페러데이(Faraday)법칙의 원리를 이용한 기기분석 방법은? | false | 4 | 적외선 분광광도법 | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 100 | 기체 크로마토그래피의 분리관에 사용되는 충전 담체에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 1 | 화학적으로 활성을 띠는 물질이 좋다. | 1 | true
5과목 | 가스계측기기 | 100 | 기체 크로마토그래피의 분리관에 사용되는 충전 담체에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 2 | 큰 표면적을 가진 미세한 분말이 좋다. | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 100 | 기체 크로마토그래피의 분리관에 사용되는 충전 담체에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 3 | 입자크기가 균등하면 분리작용이 좋다. | 1 | false
5과목 | 가스계측기기 | 100 | 기체 크로마토그래피의 분리관에 사용되는 충전 담체에 대한 설명으로 틀린 것은? | false | 4 | 충전하기 전에 비휘발성 액체로 피복한다. | 1 | false