(Subject) 1과목 : 건축일반 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 합성보에서 콘크리트 슬래브와 철골보를 연결하여 일체화시키는데 사용되는 철제 보강 철물은?**

[choice]

① 쉐어커넥터(shear connector)

② 스티프너(stiffener)

③ 래티스(lattice)

④ 턴버클(turn buckle)

<<<QUESTION>>>

**2. 건축의 성립에 영향을 미치는 요소들에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 자연 조건이 비슷한 여러 나라가 서로 다른 건축형태를 갖는 것은 기후 및 풍토적 요소 때문이다.

   ② 지붕의 형태, 경사 등은 기후 및 풍토적 요소의 영향을 받는다.

   ③ 건축재료와 이를 구성하는 방법에 따라 건물 형태가 변화하는 것은 기술적 요소에서 기인한다.

   ④ 봉건시대에는 신을 위한 건축이 주류를 이루었고, 민주주의 시대에는 대중을 위한 학교, 병원 등의 건축이 많아진 것은 정치 및 종교적 요소의 영향 때문이다.

<<<QUESTION>>>

**3. 사무소건물에 아트리움(atrium)을 도입하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 불리한 외부환경으로부터 보호받는 오픈 스페이스를 제공하고, 건축물에 조형적, 상징적 독자성을 부여한다.

   ② 사무공간에 빛과 식물을 도입하여 자연을 체험하게 한다.

   ③ 근로자들의 상호교류 및 정보교환의 장소를 제공한다.

   ④보다 넓은 사무공간을 확보할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**4. 리조트 호텔(Resort hotel)은 각종 관광지에서 관광객을 숙박대상으로 삼고 있는데 그 종류에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① 해변호텔(Beach hotel)

② 산장호텔(Mountain hotel)

③ 철도역호텔(Station hotel)

④ 클럽하우스(Club hotel)

<<<QUESTION>>>

**5. 철근콘크리트 슬래브의 단변 방향 철근에 해당하는 것은?**

[choice]

① 주근

② 부근

③ 늑근

④ 보강근

<<<QUESTION>>>

**6. 초등학교 건축계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 일반교실과 특별교실은 분리하는 것이 좋다.

   ② 오픈 플랜 스쿨의 교실은 공간의 개방화, 대형화, 가변화를 고려하여야 한다.

   ③초등학교 저학년에 맞는 교실운영 방식은 일반교실+특별교실형(U+V형)이다.

   ④ 초등학교 저학년의 교실은 주로 저층에 배치한다.

<<<QUESTION>>>

**7. 쌓기 전 시멘트벽돌을 물축이기 하는 가장 주된 이유는?**

[choice]

① 벽돌의 파손 방지

② 모르타르의 수분흡수 방지

③ 화재방지

④ 백화방지

<<<QUESTION>>>

**8. 사무소 건축에서 코어플랜(core plan)의 이점과 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 코어의 외곽이 내진벽 역할을 할 수 있다.

   ②부지를 경제적으로 사용할 수 있으며, 사무실의 독립성이 보장된다.

   ③ 사무소의 임대면적 비율(rentable ratio)을 높일 수 있다.

   ④ 각 층에서 설비계통의 거리가 비교적 균등하게 되므로 최대부하를 줄일 수 있고 순환도 용이하게 된다.

<<<QUESTION>>>

**9. 도서관의 출납시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 폐가식은 서고와 열람실이 분리되어 있다.

   ② 자유개가식은 서가의 정리가 잘 안되면 혼란스럽게 된다.

   ③안전개가식은 열람자가 목록 카드에 의해 책을 선택하여 관원에게 수속을 마친 후 열람하는 방식이다.

   ④ 반개가식에서 열람자는 직접 서가에 면하여 책의 체제나 표지 정도는 볼 수 있으나 내용을 보려면 관원에게 요구하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**10. 상점의 파사드 구성에서 중요시되는 5가지 광고 요소에 해당되지 않는 것은?**

[choice]

① Attention

② Desire

③ Media

④ Interest

<<<QUESTION>>>

**11. 침실계획 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 사적 생활을 보장할 수 있게 한다.

    ② 침실의 면적은 실내의 자연환기횟수를 고려하여 산출한다.

    ③ 노인침실은 일조가 충분한 곳에 면하게 한다.

    ④현관과 가깝게 배치해야 동선 상 유리하다.

<<<QUESTION>>>

**12. 상점의 매장계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 상품이 고객 쪽에서 효과적으로 보이도록 한다.

    ②고객의 동선은 짧게, 점원의 동선은 길게 한다.

    ③ 고객과 직원의 시선이 바로 마주치지 않도록 배치한다.

    ④ 고객을 감시하기 쉬워야 한다.

<<<QUESTION>>>

**13. 학교 교실의 음 환경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 교실과 복도의 접촉면이 큰 평면이 소음을 막는데 유리하다.

    ② 소리를 잘 듣기 위해서는 적당한 잔향시간이 필요하다.

    ③ 운동장에서의 소음은 배치계획으로 이를 방지할 수 있다.

    ④ 반자는 교실내의 음향이 조절될 수 있도록 설계되어야 한다.

<<<QUESTION>>>

**14. 주방의 작업삼각형(Work Triangle)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 냉장고, 싱크대, 조리대를 연결하는 삼각형을 말한다.

    ② 삼각형의 총 길이는 3.6~6.6m 정도가 적당하다.

    ③ 냉장고와 싱크대, 싱크대와 조리대 사이는 동선이 짧아야 한다.

    ④삼각형의 한변의 길이가 길어질수록 작업의 효율이 높아진다.

<<<QUESTION>>>

**15. 1인당 필요한 신선공기량이 30m3/h일 때 정원이 500명, 실용적이 5000m3의 강당의 1시간당 환기 횟수는 얼마인가?**

[choice]

① 2회

② 3회

③ 4회

④ 5회

<<<QUESTION>>>

**16. 천장의 채광 효과를 얻기 위하여 천장의 위치에 설치하고, 비막이에 좋은 측창의 구조적 장점을 살리기 위하여 연직에 가까운 방향으로 한 창에 의한 채광법으로 주광률 분포의 균일성이 요구되는 곳에 사용되는 것은?**

[choice]

① 측광

② 정광

③ 정측광

④ 산란광

<<<QUESTION>>>

**17. 기초의 계획 및 설치에 관한 유의사항으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 지하실은 가급적 건물 전체에 균등히 설치하여 침하를 줄이는데 유의한다.

    ②지반의 상태가 고르지 못하거나 편심 하중이 작용하는 건축물의 기초는 서로 다른 형태의 기초나 말뚝을 혼용하는 것이 좋다.

    ③ 기초를 땅속 경사가 심한 굳은 지반에 올려놓을 경우 슬라이딩의 위험성을 고려해야 한다.

    ④ 지중보를 충분히 설치하면 기초의 강성이 높아지므로 부동침하 방지에 도움이 된다.

<<<QUESTION>>>

**18. 병원계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 외래진료부의 운영방식에서 오픈 시스템은 일반적으로 대규모의 각종 과를 필요로 한다.

    ② 간호사 대기소는 엘리베이터에서 가까운 곳에 위치시킨다.

    ③ 병원의 조직은 시설계획상 병동부, 중앙진료부, 외래부, 공급부, 관리부 등으로 구분되며, 각부는 동선이 교차되지 않도록 계획되어야 한다.

    ④ 일반적으로 입원환자의 병상수에 따라 외래, 수술, 급식 등 모든 병원의 시설규모가 결정된다.

<<<QUESTION>>>

**19. 목구조의 맞춤에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 부재의 마구리가 보이지 않게 45°로 잘라 맞댄 것을 안장맞춤이라 한다.

    ② 큰 부재에 구멍을 파고 그 속에 작은 부재를 그대로 끼워 넣는 맞춤을 통맞춤이라 한다.

    ③ 부재의 마구리에서 필요한 일부를 남기고 나머지를 따내어 다른 부재의 구멍 속에 밀어 넣어 맞추는 것을 장부맞춤이라 한다.

    ④ 위쪽 부재와 아래쪽 부재가 직각으로 교차할 때 접합면을 서로 따서 물리게 하는 것을 걸침턱맞춤이라 한다.

<<<QUESTION>>>

**20. 기온, 기류 및 주벽면온도의 3요소의 조합과 체감과의 관계를 나타내는 열환경 지표는?**

[choice]

① 유효온도

② 불쾌지수

③ 등온지수

④ 작용온도

(Subject) 2과목 : 위생설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 온도 20℃, 길이 100m인 동관에 탕이 흘러 60℃가 되었을 때, 이 동관의 팽창된 길이는? (단, 동관의 선팽창계수는 0.171×10-4/℃이다.)**

[choice]

① 34.2mm

②68.4mm

③ 136.8mm

④ 171mm

<<<QUESTION>>>

**22. 수도본관에서 수직높이 1m인 곳에 대변기의 세정밸브를 설치하였다. 이 세정밸브의 사용을 위해 필요한 수도본관의 최저 압력은? (단, 수도직결방식이며, 본관에서 세정밸브까지의 마찰손실은 0.02MPa, 세정밸브의 최저필요압력은 0.07MPa이다.)**

[choice]

① 0.07MPa

② 0.09MPa

③ 0.1MPa

④ 0.19MPa

<<<QUESTION>>>

**23. 고가탱크에 시간당 18m3의 물을 보내려 할 때 유속을 2m/s로 하기 위한 펌프의 구경은?**

[choice]

① 47.2mm

② 56.4mm

③ 72.9mm

④ 94.5mm

<<<QUESTION>>>

**24. 물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 일반적으로 지하수는 경수로 간주한다.

    ②경수는 단물이라고 하며, 경도가 70ppm 이상인 물을 말한다.

    ③ 경수를 보일러 용수로 사용하면 배관 내에 스케일 생성을 야기한다.

    ④ 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

<<<QUESTION>>>

**25. 플라스틱 위생기구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 가공성이 좋고 대량생산이 가능하다.

    ② 형상을 비교적 자유롭게 제작할 수 있다.

    ③ 경량이나 경년변화로 변색의 우려가 있다.

    ④표면경도와 내마모성이 커서 흠이 생기지 않고, 열에 강하다.

<<<QUESTION>>>

**26. 500L/h의 급탕을 하는 건물에서 전기순간 온수기를 사용했을 때 전기소비량은? (단, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK), 급탕온도 60℃, 급수온도 15℃, 효율 80%)**

[choice]

① 27.2kW

② 29.8kW

③ 32.8kW

④ 38.4kW

<<<QUESTION>>>

**27. 급수방식 중 펌프직송방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 전력차단 시에도 급수가 가능하다.


    ② 수도직결방식에 비하여 유지관리비용이 많다.

    ③ 정속방식은 급수관 내 압력 또는 유량을 탐지하여 펌프의 대수를 제어하는 방식이다.

    ④ 상수를 지하 저수탱크에 저장한 다음, 급수 펌프로 필요한 장소로 직송하는 방식이다.

<<<QUESTION>>>

**28. 다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은?**



[choice]

① 5.7L/min

② 10.5L/min

③ 20.9L/min

④ 30.4L/min

<<<QUESTION>>>

**29. 관내유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은?**

[choice]

① 마하(Mach)수


② 프란틀(Prandtl)수

③ 그라쇼프(Grashof)수

④ 레이놀즈(Reynolds)수

<<<QUESTION>>>

**30. 다음 설명에 알맞은 통기관의 종류는?**



[choice]

① 습통기관

② 각개통기관

③ 결합통기관

④ 루프통기관

<<<QUESTION>>>

**31. 급수배관에서 유속을 제한하는 이유와 가장 거리가 먼 것은?**

[choice]

① 캐비테이션 발생 방지

    ②크로스 커넥션 발생 방지

    ③ 유수(流水)에 의한 소음 발생 방지

    ④ 워터해머로 인한 관 및 관이음쇠의 손상 발생 방지

<<<QUESTION>>>

**32. 오수처리방법 중 생물막법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 생물학적 처리방법에 속한다.

    ② 살수여상방식은 쇄석, 플라스틱 여과재가 사용된다.

    ③ 살수여상방식, 회전원판접촉방식, 접촉폭기방식 등이 있다.

    ④오니가 폭기조 내부에서 부유하며 오수를 처리하는 방법이다.

<<<QUESTION>>>

**33. 간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 세면기

② 제빙기

③ 세탁기

④ 식기세척기

<<<QUESTION>>>

**34. 내경 40mm, 길이 20m인 급수관에 유속 2m/s로 물을 보내는 경우 마찰손실수두는? (단, 관마찰계수는 0.02이다.)**

[choice]

① 0.5mAq

② 1.0mAq

③ 1.5mAq

④ 2.0mAq

<<<QUESTION>>>

**35. 세정벨브식 대변기에 진공 방지기(vacuum breaker)를 설치하는 주된 이유는?**

[choice]

① 사용수량을 줄이기 위하여

    ② 급수소음을 줄이기 위하여

    ③급수오염을 방지하기 위하여

    ④ 취기(냄새)를 방지하기 위하여

<<<QUESTION>>>

**36. 급탕기기의 부속장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 안전밸브와 팽창탱크 및 배관 사이에는 차단밸브나 체크밸브를 설치한다.


    ② 온수탱크 상단에는 진공방지밸브(vacuum relief valve)를, 하부에는 배수밸브(drain valve)를 설치한다.

    ③ 밀폐형 가열장치에는 일정 압력 이상이면 압력을 도피시킬 수 있도록 도피밸브나 안전밸브를 설치한다.

    ④ 온수탱크의 보급수관에는 급수관의 압력변화에 의한 환탕의 유입을 방지하도록 역류방지밸브를 설치한다.

<<<QUESTION>>>

**37. 다음 그림에서 배수 트랩의 봉수 깊이를 올바르게 표현한 것은?**



[choice]

① a~b

② b~d

③ b~c

④ c~d

<<<QUESTION>>>

**38. 통기관의 설치목적으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 배수계통 내의 배수 및 공기의 흐름을 원활히 한다.

    ② 배수관 계통의 환기를 도모하여 관내를 청결하게 유지한다.

    ③모세관 현상이나 증발에 의해 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지한다.

    ④ 배수트랩의 봉수부에 가해지는 배수관 내의 압력과 대기압과의 차에 의해 트랩의 봉수가 파괴되지 않도록 한다.

<<<QUESTION>>>

**39. 다음의 급수방식 중 수질오염 가능성이 가장 큰 것은?**

[choice]

① 수도직결방식

② 고가수조방식

③ 압력수조방식

④ 펌프직송방식

<<<QUESTION>>>

**40. 이종관의 접합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 연관과 동관의 접합은 납땜 접합한다.

    ②강관과 동관의 접합에는 절연이음쇠를 사용하지 않는다.

    ③ 강관과 스테인리스강관의 접합은 원칙적으로 절연이음쇠를 사용한다.

    ④ 주철관과 강관의 접합은 각각 이음을 코킹하여 나사 또는 플랜지 접합한다.

(Subject) 3과목 : 공기조화설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 온수난방방식에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 용량제어가 어렵고 응축수에 의한 열손실이 크다.

    ② 실내온도의 상승이 빠르고 예열손실이 적어 간헐난방에 적합하다.

    ③ 증기난방에 비하여 소요방열면적과 배관경이 작으므로 설비비가 낮다.

    ④열용량이 크므로 보일러를 정지시켜도 실내난방이 어느 정도 지속된다.

<<<QUESTION>>>

**42. 다음 중 공기조화설비 배관에서 압력계의 설치 위치로 가장 알맞은 곳은?**

[choice]

① 펌프 출구

② 급수관 입구

③ 냉수코일 출구

④ 열교환기 출구

<<<QUESTION>>>

**43. 온수배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 배관의 신축을 고려한다.

    ② 배관재료는 내식성을 고려한다.

    ③ 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다.

    ④온수보일러의 팽창관에는 게이트 밸브를 설치한다.

<<<QUESTION>>>

**44. 덕트 내에 흐르는 공기의 풍속이 12m/s, 정압이 100Pa일 경우 전압은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이다.)**

[choice]

① 108.8Pa

② 186.4Pa

③ 234.2Pa

④ 256.6Pa

<<<QUESTION>>>

**45. 증기트랩 중 플로트 트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 다량의 응축수를 처리할 수 있다.

    ② 급격한 압력변화에도 잘 작동한다.

    ③동결의 우려가 있는 곳에 주로 사용된다.

    ④ 증기해머에 의해 내부손상을 입을 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**46. 덕트 설계법 중 정압재취득법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 등손실법에 의한 경우보다 송풍기 동력이 절약된다.

    ②각 취출구에서 댐퍼에 의한 조절을 하지 않을 경우 예정된 취출풍량을 얻을 수 없다.

    ③ 각 취출구 또는 분기부 직전의 정압을 균일하게 되도록 덕트 치수를 결정하는 설계법이다.

    ④ 각 분기부분에 있어서의 풍속의 감소에 의한 정압재취득을 다음 구간의 덕트저항손실에 이용한다.

<<<QUESTION>>>

**47. 유량조절용으로 사용되며 유체의 흐름방향을 90°로 전환시킬 수 있는 밸브는?**

[choice]

① 볼 밸브

② 체크 밸브

③ 앵글 밸브

④ 게이트 밸브

<<<QUESTION>>>

**48. 대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 설치면적이 크다.

② 열교환 효율이 좋다.

③ 팬 소요동력이 작다.

④ 점검ㆍ보수가 용이하다.

<<<QUESTION>>>

**49. 다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은?**

[choice]

① 회전수 제어

② 흡입베인 제어

③ 흡입댐퍼 제어

④ 토출댐퍼 제어

<<<QUESTION>>>

**50. 냉방부하계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 외벽구조에 따라 상당온도차는 다르게 나타난다.

    ② 틈새바람에 의한 부하는 현열과 잠열 모두 고려한다.

    ③ 틈새바람량 계산법으로는 틈새법, 면적법, 환기 횟수법 등이 있다.

    ④유리를 통한 열부하는 일사에 의한 직접 열취득만을 고려한다.

<<<QUESTION>>>

**51. 실내 설계온도가 20℃인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 qs=15000W, 잠열부하 qL=3000W이었다. 실내 송풍량이 10000kg/h라 하면 이 때 필요한 취출공기의 온도는? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kgㆍK이다.)**

[choice]

① 25.3℃

② 26.6℃

③ 27.5℃

④ 29.2℃

<<<QUESTION>>>

**52. 송풍기의 회전속도를 일정하게 하고 날개의 직경을 d1에서 d2로 변경했을 때, 동력 L2를 구하는 식으로 알맞은 것은? (단, L1은 직경, d1에서의 동력이다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**53. 10인이 재실하는 어떤 실내공간의 CO2 농도를 외기(外氣)로 환기시켜 700ppm 이하로 유지하고자 한다. CO2 발생원인은 인체 이외에는 없으며 1인당 CO2 발생량은 0.022m3/h이라 할 때 필요 환기량은? (단, 외기의 CO2 농도는 300ppm이다.)**

[choice]

① 400m3/h

② 550m3/h

③ 700m3/h

④ 900m3/h

<<<QUESTION>>>

**54. 다음의 공기조화방식 중 공기ㆍ수 방식에 속하는 것은?**

[choice]

① 유인 유닛방식

② 멀티존 유닛방식

③ 팬코일 유닛방식

④ 2중덕트 변풍량방식

<<<QUESTION>>>

**55. 온도 35℃, 절대습도 0.018kg/kg'인 공기 150kg과 온도 15℃, 절대습도 0.008kg/kg'인 공기 200kg을 단열혼합할 때 혼합공기의 상태는?**

[choice]

① 온도 23.6℃, 절대습도 0.012kg/kg'

    ② 온도 23.6℃, 절대습도 0.014kg/kg'

    ③ 온도 24.8℃, 절대습도 0.012kg/kg'

    ④ 온도 24.8℃, 절대습도 0.014kg/kg'

<<<QUESTION>>>

**56. 스모크타워 배연법에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 송풍기와 덕트를 사용해서 외부로 연기를 배출하는 방식이다.

    ②풍력에 의한 흡인효과와 부력을 이용한 배연탑을 사용하여 연기를 배출하는 방식이다.

    ③ 부력에 의하여 연기를 실의 상부벽이나 천장에 설치된 개구에서 옥외로 배출하는 방식이다.

    ④ 연기를 일정구획 내에 한정하도록 피난이 완전히 끝난 뒤에 개구부를 자동으로 완전 밀폐하는 방식이다.

<<<QUESTION>>>

**57. 30℃의 외기 40%와 23℃의 환기 60%를 혼합하여 냉각코일로 냉각감습하는 경우 바이패스팩터가 0.2이면 코일의 출구 온도는? (단, 코일 표면온도는 10℃이다.)**

[choice]

① 12.16℃

② 13.16℃

③ 14.16℃

④ 15.16℃

<<<QUESTION>>>

**58. 증기난방에서 방열기의 상당방열면적(EDR)계산에 사용되는 표준방열량은?**

[choice]

① 450W/m2

② 523W/m2

③ 650W/m2

④ 756W/m2

<<<QUESTION>>>

**59. 공기에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 절대습도가 0kg/kg'인 공기를 포화공기라고 한다.

    ② 현열비가 1이라면 잠열부하만 있다는 것을 의미한다.

    ③건구온도 0℃, 절대습도 0kg/kg'인 건공기의 엔탈피는 0kJ/kg이다.

    ④ 열수분비가 0이라면 공기의 상태변화에 절대습도의 변화가 없었다는 의미이다.

<<<QUESTION>>>

**60. 공기조화 용어 중 엔탈피(Enthalpy)가 의미하는 것은?**

[choice]

① 비체적

② 비습도

③ 전열량

④ 현열량

(Subject) 4과목 : 소방 및 전기설비 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 합성최대수요전력을 구하는 계수로서 각 부하의 최대수요전력 합계와 합성최대수요전력과의 비율로 나타내는 것은?**

[choice]

① 수용률

② 유효율

③ 부하율

④부등률

<<<QUESTION>>>

**62. 인터폰설비의 통화 방식에 따른 구분에 속하는 것은?**

[choice]

① 모자식

② 상호식

③ 전화스피커 방식

④ 프레스토크 방식

<<<QUESTION>>>

**63. 소화방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 희석소화는 가연물질 주변의 공기 중 산소의 농도를 낮추는 소화방법이다.

    ② 냉각소화는 가연물질의 온도를 낮추어 연소의 진행을 억제하는 소화방법이다.

    ③ 제거소화는 가연물질은 원천적으로 제거하여 연소반응이 진행되는 것을 제거하는 소화방법이다.

    ④ 부촉매소화는 연소반응에서 화학적 작용을 통해 연쇄적 반응으로 화재진행을 억제하는 소화방법이다.

<<<QUESTION>>>

**64. 유효전력과 무효전력의 단위와 구분하기 위하여 사용되는 피상전력의 단위는?**

[choice]

① [W]

② [Ah]

③ [VA]

④ [VAR]

<<<QUESTION>>>

**65. 조도계산 방식 중 광원에서 나온 전광속이 작업면에서 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균조도를 구하는 것으로 실내전반 조명설계에 사용되는 것은?**

[choice]

① 광속법

② 광도법

③ 배광법

④ 죽점법

<<<QUESTION>>>

**66. 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220[V]이고, 정격부하에서의 2차 단자전압이 200[V]일 경우 전압 변동률은?**

[choice]

① 5[%]

② 7[%]

③ 10[%]

④ 12[%]

<<<QUESTION>>>

**67. 3상 농령유도전동기에서 극수 4, 주파수 60Hz, 슬립 4%일 때 회전수는 얼마인가?**

[choice]

① 1728[rpm]

② 1796[rpm]

③ 1800[rpm]

④ 1872[rpm]

<<<QUESTION>>>

**68. 물질이 양(+) 또는 음(-)으로 대전되어 양전기나 음전기를 띠는 현상의 원인은?**

[choice]

① 전자의 이동

② 양성자의 이동

③ 중성자의 이동

④ 원핵자의 이동

<<<QUESTION>>>

**69. 포소화설비의 구성 요소에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 약제탱크

② 혼합장치

③ 가압송수장치

④ 정압작동장치

<<<QUESTION>>>

**70. 영상변류기[ZCT]의 주된 사용목적은?**

[choice]

① 과전압 검출

② 과전류 검출

③ 지락전류 검출

④ 부하전류 검출

<<<QUESTION>>>

**71. 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우, 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우)**

[choice]

① 17m3

② 32m3

③ 48m3

④ 64m3

<<<QUESTION>>>

**72. 변압기에서 자기유도 작용으로 발생한 자속을 이동시키는 통로의 역할을 하는 것은?**

[choice]

① 철심

② 부싱

③ 1차측 코일

④ 2차측 코일

<<<QUESTION>>>

**73. DDC 방식에서 밸브나 댐퍼 등을 비례적으로 동작시키는 신호는?**

[choice]

① AI

② DI

③ AO

④ DO

<<<QUESTION>>>

**74. 단상변압기 3대를 결선하고자 하는 경우, 부하측에 인가되는 전압을 √3배 승압시킬 수가 있으며 3상 4선식 중성점접지 배선방식으로 사용되는 결선 방법은?**

[choice]

① △-Y 결선

② Y-△ 결선

③ △-△ 결선

④ V-V 결선

<<<QUESTION>>>

**75. 공조설비의 자동제어에서 압력검출소자로 사용되지 않는 것은?**

[choice]

① 모발

② 벨로즈

③ 브로돈관

④ 다이어프램

<<<QUESTION>>>

**76. 제연설비의 비상전원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 비상전원은 실내에 설치하지 않는다.


    ② 제연설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있도록 한다.

    ③ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획으로 구획한다.

    ④ 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 한다.

<<<QUESTION>>>

**77. 다음은 상수도소화용수설비의 설치에 관한 기준내용이다. ()안에 알맞은 것은?**



[choice]

① 50m

② 100m

③ 140m

④ 180m

<<<QUESTION>>>

**78. 교류회로의 역률을 올바르게 표현한 것은?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**79. 사인파 전압 V=134sin(314t-30°)의 주파수는?**

[choice]

① 50Hz

② 60Hz

③ 70Hz

④ 80Hz

<<<QUESTION>>>

**80. 조명기구의 배치방식에 따른 조명방식의 분류에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 전반조명방식

② 국부조명방식

③ TAL조명방식

④ 반간접조명방식

(Subject) 5과목 : 건축설비관계법규 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 같은 건축물안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가?**

[choice]

① 10m


② 20m

③30m

④ 50m

<<<QUESTION>>>

**82. 다음은 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 용어의 정의 내용이다. ()안에 알맞은 것은?**



[choice]

① 10g/m2


② 20g/m2

③ 30g/m2

④ 50g/m2

<<<QUESTION>>>

**83. 다음은 건축설비 설치의 원칙에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은?**



[choice]

① ㉠ 국토교통부령, ㉡ 산업통상자원부장관

    ② ㉠ 산업통상자원부령, ㉡ 국토교통부장관

    ③ ㉠ 국토교통부령, ㉡ 과학기술정보통신부장관

    ④ ㉠ 과학기술정보통신부령, ㉡ 국토교통부장관

<<<QUESTION>>>

**84. 다음 소방시설 중 피난구조설비에 속하는 것은?**

[choice]

① 제연설비

② 비상조명등

③ 비상방송설비

④ 비상콘센트설비

<<<QUESTION>>>

**85. 다음 중 소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 그 구조를 갖추어야 하는 대상 경계벽에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 숙박시설의 객실 간 경계벽

    ② 의료시설의 병실 간 경계벽

    ③업무시설의 사무실 간 경계벽

    ④ 교육연구시설 중 학교의 교실 간 경계벽

<<<QUESTION>>>

**86. 세대수가 4세대인 주거용 건축물의 먹는물용 급수관 지름의 최소 기준은? (단, 가압설비 등을 설치하지 않은 경우)**

[choice]

① 20mm

② 25mm

③ 32mm

④ 40mm

<<<QUESTION>>>

**87. 비상용승강기의 승강장의 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가? (단, 옥내에 승강장을 설치하는 경우)**

[choice]

① 5m2

② 6m2

③ 7m2

④ 8m2

<<<QUESTION>>>

**88. 특정소방대상물이 문화 및 집회시설 중 공연장인 경우, 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 하는 수용인원 기준은?**

[choice]

① 50명 이상

② 100명 이상

③ 200명 이상

④ 500명 이상

<<<QUESTION>>>

**89. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 11층 미만인 경우)**

[choice]

① 의료시설

② 교육연구시설 중 합숙소

③ 숙박이 가능한 수련시설

④ 업무시설 중 주민자치센터

<<<QUESTION>>>

**90. 각 층의 거실면적이 각각 2000m2이며 층수가 8층인 백화점에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 15인승 승강기의 경우)**

[choice]

① 2대


② 3대

③ 4대

④ 5대

<<<QUESTION>>>

**91. 건축법령상 다음과 같이 정의 되는 용어는?**



[choice]

① 재축

② 리빌딩

③ 리모델링

④ 리노베이션

<<<QUESTION>>>

**92. 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준이 옳지 않은 것은? (단, 연면적 200m2를 초과하는 건축물이며, 양옆에 거실이 있는 복도의 경우)**

[choice]

① 초등학교 - 1.8m 이상

② 오피스텔 - 1.8m 이상

③ 공동주택 - 1.8m 이상

④ 고등학교 - 2.4m 이상

<<<QUESTION>>>

**93. 건축법령상 다중이용 건축물에 속하지 않는 것은? (단, 층수가 16층 미만인 경우)**

[choice]

① 종교시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물

    ② 판매시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물

    ③업무시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물

    ④ 문화 및 집회시설 중 전시장의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5000m2인 건축물

<<<QUESTION>>>

**94. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람실의 바닥면적이 1000m2일 경우, 이 관람실에 설치하여야 하는 출구의 최소 개소는? (단, 각 출구의 유효너비를 1.5m로 하는 경우)**

[choice]

① 3개소

② 4개소

③ 5개소

④ 6개소

<<<QUESTION>>>

**95. 다음 중 허가 대상에 속하는 건축물의 용도 변경은?**

[choice]

① 장례시설에서 발전시설로의 용도변경

    ② 위락시설에서 숙박시설로의 용도변경

    ③ 종교시설에서 운동시설로의 용도변경

    ④업무시설에서 교육연구시설로의 용도변경

<<<QUESTION>>>

**96. 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 특별피난계단 또는 피난계단과 연결되도록 할 것


    ②출입구의 유효너비는 최소 1.2m 이상으로 할 것

    ③ 관리사무소 등과 긴급 연락이 가능한 통신 시설을 설치할 것

    ④ 대피공간의 면적은 지붕 수평투영면적의 10분의 1 이상 일 것

<<<QUESTION>>>

**97. 다음의 공동주택의 환기설비기준에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 것은?**



[choice]

① 0.5회

② 1.0회

③ 1.2회

④ 1.5회

<<<QUESTION>>>

**98. 건축물의 에너지절약설계기준에 따른 건축부문의 권장사항 내용으로 옳지 않은 것은?**

[choice]

① 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적의 비는 가능한 작게 한다.

    ② 문화 및 집회시설 등의 대공간의 최상부에는 자연배기 또는 강제배기가 가능한 구조 또는 장치를 채택한다.

    ③수영장에는 자연채광을 위한 개구부를 설치하되, 그 면적의 합계는 수영장 바닥면적의 10분의 1 이상으로 한다.

    ④ 학교의 교실, 문화 및 집회시설의 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)은 1면 이상 자연채광이 가능하도록 한다.

<<<QUESTION>>>

**99. 공사감리자가 공사시공자에게 상세시공도면의 작성을 요청할 수 있는 건축공사의 기준으로 옳은 것은?**

[choice]

① 연면적의 합계가 1000m2 이상인 건축공사

    ② 연면적의 합계가 2000m2 이상인 건축공사

    ③ 연면적의 합계가 3000m2 이상인 건축공사

    ④연면적의 합계가 5000m2 이상인 건축공사

<<<QUESTION>>>

**100. 옥외소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은? (단, 지상 1층 및 2층의 바닥면적의 합계가 9000m2 인 경우)**

[choice]

① 아파트등

② 종교시설

③ 판매시설

④ 교육연구시설

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ① | ④ | ③ | ① | ③ | ② | ② | ③ | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ② | ① | ④ | ② | ③ | ② | ① | ① | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ③ | ② | ② | ④ | ③ | ① | ① | ④ | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ② | ④ | ① | ④ | ③ | ① | ③ | ③ | ② | ② |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ① | ④ | ② | ③ | ② | ③ | ② | ① | ④ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ④ | ② | ① | ① | ② | ② | ④ | ③ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④ | ④ | ① | ③ | ① | ③ | ① | ① | ④ | ③ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ① | ③ | ① | ① | ① | ③ | ④ | ① | ④ |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ③ | ③ | ① | ② | ③ | ② | ② | ② | ④ | ③ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ③ | ① | ③ | ② | ④ | ② | ① | ③ | ④ | ① |