(Subject) 1과목 : 승강기 개론 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 초고층 빌딩 등에서 중간의 승계층까지 직행 왕복운전 하여 대량수송을 목적으로 하는 엘리베이터는?**

[choice]

① 셔틀 엘리베이터

② 역사용 엘리베이터

③ 더블데크 엘리베이터

④ 보도교용 엘리베이터

<<<QUESTION>>>

**2. 레일을 죄는 힘이 처음에는 약하게 작용하고 하강함에 따라 점점 강해지다가 얼마 후 일정한 값에 도달하는 추락방지안전장치(비상정지장치) 방식은?**

[choice]

① 즉시 작동형

   ②플렉시블 웨지 클램프(F.W.C)형

   ③ 플렉시블 가이드 클램프(F.G.C)형

   ④ 슬랙 로프 세이프티(slack rope safety)형

<<<QUESTION>>>

**3. 무빙워크의 경사도는 최대 몇 도 이하이어야 하는가?**

[choice]

① 6°

② 8°

③ 10°

④ 12°

<<<QUESTION>>>

**4. 전기식 엘리베이터의 매다는 장치(현수장치)에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 매다는 장치는 독립적이어야 한다.

   ② 체인의 인장강도 및 특성 등이 KS B 1407에 적합해야 한다.

   ③로프 또는 체인 등의 가닥수는 반드시 3가닥 이상이어야 한다.

   ④ 카와 균형추 또는 평형추는 매다는 장치에 의해 매달려야 한다.

<<<QUESTION>>>

**5. 유압파워 유니트에서 실린더로 통하는 압력배관 도중에 설치되는 수동밸브로서 이것을 닫으면 실린더의 기름이 파워유니트로 역류하는 것을 방지하는 것으로 유압장치의 보수, 점검 또는 수리 등을 할 때 사용되는 밸브는?**

[choice]

① 체크밸브

② 사이렌서

③ 안전밸브

④ 스톱밸브

<<<QUESTION>>>

**6. 주차구획에 자동차를 들어가도록 한 후 그 주차구획을 수직으로 순환이동하여 자동차를 주차하도록 설계한 주차장치로 평균 입·출고 시간이 가장 빠른 입체주차설비 방식은?**

[choice]

① 승강기식

② 다단방식

③ 수직순환식

④ 평면왕복식

<<<QUESTION>>>

**7. 유압식 엘리베이터의 경우 실린더 및 램은 전부하 압력의 2.3배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 내력 Rp0.2에서 몇 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 하는가?**

[choice]

① 1.2

② 1.5

③ 1.7

④ 2.0

<<<QUESTION>>>

**8. 엘리베이터의 카 벽으로 사용할 수 있는 유리는?**

[choice]

① 망유리

② 강화유리

③ 복층유리

④ 접합유리

<<<QUESTION>>>

**9. 카 내부의 하중이 적재하중을 초과하면 경보가 울리고 출입문의 닫힘을 자동적으로 제지하여 엘리베이터가 움직이지 않게 하는 장치는?**

[choice]

① 정지 스위치

② 과부하 감지 장치

③ 역결상 검출 장치

④ 파이널 리밋 스위치

<<<QUESTION>>>

**10. 엘리베이터의 위치별 전기조명의 조도 기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 기계실 작업공간의 바닥 면 : 200 lx 이상

    ② 기계실 작업공간 간 이동 공간의 바닥 면 : 50 lx 이상

    ③ 카 지붕에서 수직 위로 1m 떨어진 곳 : 50 lx 이상

    ④피트 바닥에서 수직 위로 1m 떨어진 곳 : 100 lx 이상

<<<QUESTION>>>

**11. 장애인용 엘리베이터에서 스위치 수가 많아 1.2m 이내에 설치가 곤란할 경우에는 최대 몇 m 이하까지 완화할 수 있는가?**

[choice]

① 1.3

② 1.4

③ 1.5

④ 1.6

<<<QUESTION>>>

**12. 로프와 시브(sheave)의 미끄러짐에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 로프가 감기는 각도가 클수록 미끄러지기 쉽다.

    ② 카의 감속도와 가속도가 작을수록 미끄러지기 쉽다.

    ③ 로프와 시브의 마찰계수가 클수록 미끄러지기 쉽다.

    ④카측과 균형추측의 로프에 걸리는 중량비가 클수록 미끄러지기 쉽다.

<<<QUESTION>>>

**13. 엘리베이터용 주행안내(가이드) 레일에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 레일의 표준길이는 5m 이다.

    ② 균형추측 레일에는 강판을 성형한 레일을 사용할 수 있다.

    ③레일 규격의 호칭은 가공 완료된 1m당의 중량을 표시한 것이다.

    ④ 추락방지안전장치(비상정지장치)가 작동하는 곳에는 정밀가공한 T자형 레일이 사용된다.

<<<QUESTION>>>

**14. 사람이 출입할 수 없도록 정격하중이 300kg 이하이고, 정격속도가 1m/s 이하인 엘리베이터는?**

[choice]

① 수평보행기

② 화물용 엘리베이터

③ 침대용 엘리베이터

④ 소형화물용 엘리베이터

<<<QUESTION>>>

**15. 에너지 분산형 완충기는 카에 정격하중을 싣고 정격속도의 115%의 속도로 자유 낙하하여 완충기에 충돌할 때, 평균 감속도가 최대 얼마 이하이어야 하는가?**

[choice]

① 0.8 gn

② 1.0 gn

③ 1.5 gn

④ 2.5 gn

<<<QUESTION>>>

**16. 유압식 엘리베이터에서 미리 설정된 방향으로 설정치를 초과한 상태로 과도하게 유체의 흐름이 증가하여 밸브를 통과하는 압력이 떨어지는 경우 자동으로 차단하도록 설계된 밸브는?**

[choice]

① 스톱밸브

② 압력밸브

③ 안전밸브

④ 럽처밸브

<<<QUESTION>>>

**17. 완충기의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시되어야 하는 내용이 아닌 것은?**

[choice]

① 제조·수입일자

② 완충기의 형식

③ 부품안전인증표시

④ 부품안전인증번호

<<<QUESTION>>>

**18. 교류 엘리베이터의 제어방식은?**

[choice]

① 일그너 제어

② 워드레오나드 제어

③ 정지레오나드 제어

④ 가변전압가변주파수 제어

<<<QUESTION>>>

**19. 엘리베이터의 VVVF 인버터 제어에 주로 사용되는 제어방식은?**

[choice]

① PAM

② PWM

③ PSM

④ PTM

<<<QUESTION>>>

**20. 에스컬레이터의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 대기시간 없이 연속적으로 수송이 가능하다.

    ② 백화점과 대형마트 등 설치 장소에 따라 구매 의욕을 높일 수 있다.

    ③건축상으로 점유 면적이 크고 기계실이 필요하며 건물에 걸리는 하중이 각층에 분산되어 있다.

    ④ 전동기 기동 시에 흐르는 대전류에 의한 부하전류의 변화가 엘리베이터에 비하여 적어 전원 설비 부담이 적다.

(Subject) 2과목 : 승강기 설계 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 기계대 강도 계산 시 기계대에 작용하는 하중에 포함되지 않는 것은?**

[choice]

① 로프 자중

② 권상기 자중

③기계대 자중

④ 균형추 자중

<<<QUESTION>>>

**22. 설계용 수평지진력의 작용점은 일반적인 경우에 기기의 어느 부분으로 산정하여 계산하는가?**

[choice]

① 기기의 중심

② 기기의 최고점

③ 기기의 최저점

④ 기기의 최선단

<<<QUESTION>>>

**23. 웜기어에서 웜의 회전수가 1800rpm, 웜의 줄수가 5, 웜 휠의 회전수가 360rpm일 때, 웜 휠의 잇수는?**

[choice]

① 10

② 25

③ 50

④ 100

<<<QUESTION>>>

**24. 유압식 엘리베이터에서 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 가요성 호스는 전 부하 압력 및 파열 압력과 관련하여 안전율이 몇 이상이어야 하는가?**

[choice]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

<<<QUESTION>>>

**25. 장애인용 엘리베이터의 호출버튼·조작반 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이는 바닥면으로부터 어느 위치에 설치되어야 하는가?**

[choice]

① 0.8m 이상 1.0m 이하

② 0.8m 이상 1.2m 이하

③ 1.0m 이상 1.2m 이하

④ 1.2m 이상 1.5m 이하

<<<QUESTION>>>

**26. 엘리베이터용 도어머신의 요구사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 작동이 원활하고 소음이 발생하지 않을 것

    ② 카 상부에 설치하기 위하여 소형 경량일 것

    ③가장 중요한 부품이므로 고가의 재질을 사용하고 단가가 높을 것

    ④ 동작회수가 엘리베이터의 기동회수의 2배가 되므로 보수가 용이할 것

<<<QUESTION>>>

**27. 동력전원설비 용량을 산정하는데 필요한 요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 가속전류

② 감속전류

③ 전압강하

④ 주위온도

<<<QUESTION>>>

**28. 전기자에 전류가 흐르면 그 전류에 대한 자속이 발생해 주자극의 자속에 영향을 미쳐 주자속이 감소하고, 전기자 중성점이 이동하는 현상은?**

[choice]

① 자속 반작용

② 전류 반작용

③ 전기자 반작용

④ 주자극 반작용

<<<QUESTION>>>

**29. 유압식 엘리베이터에서 유량제어밸브를 주회로에서 분기된 바이패스회로에 삽입하여 유량을 제어하는 회로는?**

[choice]

① 미터 인 회로

② 블리드 인 회로

③ 미터 오프 회로

④ 블리드 오프 회로

<<<QUESTION>>>

**30. 밀폐식 승강로에서 허용되는 개구부가 아닌 것은?**

[choice]

① 승강장문을 설치하기 위한 개구부

    ②건물 내 급배수관 설치를 위한 개구부

    ③ 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구

    ④ 승강로의 비상문 및 점검문을 설치하기 위한 개구부

<<<QUESTION>>>

**31. 소선의 표면에 아연도금 처리한 것으로 녹이 쉽게 발생하지 않기 때문에 다습한 환경에 사용하는 와이어로프 종류는?**

[choice]

① A종

② B종

③ E종

④ G종

<<<QUESTION>>>

**32. 승용승강기의 설치기준에 따라 6층 이상 거실면적의 합계가 9000m2 인 전시장에 20인승 엘리베이터를 설치할대 최소 설치 대수는?**

[choice]

① 1


② 2

③ 3

④ 4

<<<QUESTION>>>

**33. 엘리베이터가 다음과 같은 조건일 때, 무부하 및 전부하 시 각각의 트랙션비는 약 얼마인가?**



[choice]

① 무부하 : 1.46, 전부하 : 1.58

    ② 무부하 : 1.46, 전부하 : 1.60

    ③무부하 : 1.60, 전부하 : 1.46

    ④ 무부하 : 1.60, 전부하 : 1.58

<<<QUESTION>>>

**34. 엘리베이터가 출발층에서 출발한 후 서비스를 끝내고 다시 출발층으로 돌아오는 시간이 30초이고, 승객수는 10명일 때, 5분간 수송능력은 얼마인가?**

[choice]

① 50명

② 100명

③ 150명

④ 200명

<<<QUESTION>>>

**35. 승강장문 근처의 승강장에 있는 자연조명 또는 인공조명은 카 조명이 꺼지더라도 이용자가 엘리베이터에 탑승하기 위해 승강장문이 열릴 때 미리 앞을 볼 수 있도록 바닥에서 몇 lx 이상이어야 하는가?**

[choice]

① 5

② 50

③ 100

④ 150

<<<QUESTION>>>

**36. 기계실 작업구역의 유효 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?**

[choice]

① 1.2


② 1.8

③ 2.1

④ 3

<<<QUESTION>>>

**37. 그림과 같이 기어 A, B가 맞물려 있을 때, 수식이 틀린 것은? (단, D1, D2는 피치원 지름, N1, N2는 회전수, V1, V2는 원주 속도, Z1, Z2는 잇수, L은 중심거리이다.)**



[choice]

① N2D2 = N1D1

②

③

④ D1 ＜ D2 이면 V1 ＜ V2 이다.

<<<QUESTION>>>

**38. 60Hz, 6극 유도전동기의 슬립이 3% 이다. 이 전동기의 회전속도는 몇 rpm 인가?**

[choice]

① 1064

② 1164

③ 1264

④ 1364

<<<QUESTION>>>

**39. 피트 바닥은 전 부하 상태의 카가 완충기에 작용하였을 때 카 완충기 지지대 아래에 부과되는 정하중의 몇 배를 지지할 수 있어야 하는가?**

[choice]

① 1

② 2

③ 3

④ 4

<<<QUESTION>>>

**40. 카 천장에 비상구출문이 설치된 경우, 유효 개구부의 크기는 몇 이상이어야 하는가?**

[choice]

① 0.2m×0.3m 이상

② 0.3m×0.3m 이상


③ 0.3m×0.4m 이상

④ 0.4m×0.5m 이상

(Subject) 3과목 : 일반기계공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 다음 그림과 같은 타원형 단면을 갖는 봉이 인장하중(P)을 받을 때, 작용하는 인장응력은?**



[choice]

① πab2/4P

② 4P/πab2

③ πab/4P

④4P/πab

<<<QUESTION>>>

**42. 두 기어가 맞물려 돌 때 잇수가 너무 적거나 잇수차가 현저히 클 때, 한쪽 기어의 이뿌리를 간섭하여 회전을 방해하는 현상을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 압력각을 작게 한다.

② 전위기어를 사용한다.

③ 이끝을 둥글게 가공한다.

④ 이의 높이를 줄인다.

<<<QUESTION>>>

**43. 디퓨저(diffuser) 펌프, 벌류트(volute) 펌프가 포함되는 펌프 종류는?**

[choice]

① 원심 펌프

② 왕복식 펌프

③ 축류 펌프

④ 회전 펌프

<<<QUESTION>>>

**44. 비틀림 모멘트를 받는 원형 단면축에 발생되는 최대전단응력에 관한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 축 지름이 증가하면 최대전단응력은 감소한다.

    ② 극단면계수가 감소하면 최대전단응력은 감소한다.

    ③ 가해지는 토크가 증가하면 최대전단응력은 감소한다.

    ④ 단면의 극관성 모멘트가 증가하면 최대전단응력은 증가한다.

<<<QUESTION>>>

**45. 마이크로미터로 측정할 수 없는 것은?**

[choice]

① 실린더 내경

② 축의 편심량

③ 피스톤의 외경

④ 디스크 브레이크의 니스크 두께

<<<QUESTION>>>

**46. 바이스, 잭, 프레스 등과 같이 힘을 전달하거나 부품을 이동하는 기구용에 적절하지 않은 나사는?**

[choice]

① 사각 나사

② 사다리꼴 나사

③ 톱니 나사

④ 관용 나사

<<<QUESTION>>>

**47. 다음 중 피복아크 용접에서 언더 컷(under cut)이 가장 많이 나타나는 용접 조건은?**

[choice]

① 저전압, 용접속도가 느릴 때


    ② 전류 부족, 용접속도가 느릴 때

    ③용접속도가 빠를 때, 전류 과대

    ④ 용접속도가 느릴 때, 전류 과대

<<<QUESTION>>>

**48. 그림과 같이 중앙에 집중 하중을 받고 있는 단순 지지보의 최대 굽힘응력은 몇 kPa 인가? (단, 보의 폭은 3cm이고, 높이가 5cm 인 직사각형 단면이다.)**



[choice]

① 4

② 8

③ 4000

④ 8000

<<<QUESTION>>>

**49. 큰 회전력을 얻을 수 있고 양 방향 회전축에 120° 각도로 두 쌍을 설치하는 키는?**

[choice]

① 원뿔 키

② 새들 키

③ 접선 키

④ 드라이빙 키

<<<QUESTION>>>

**50. 금속을 가열하여 용해시킨 후 주형에 주입해 냉각 응고시켜 목적하는 제품을 만드는 것은?**

[choice]

① 주조

② 압연

③ 제관

④ 단조

<<<QUESTION>>>

**51. 원통 커플링에서 축 지름이 30mm이고, 원통이 축을 누르는 힘이 50N일 때 커플링이 전달할 수 있는 토크(N·mm)는? (단, 접촉부 마찰계수는 0.2 이다.)**

[choice]

① 471

② 587

③ 785

④ 942

<<<QUESTION>>>

**52. 유압 제어 밸브의 종류에서 압력 제어 밸브가 아닌 것은?**

[choice]

① 릴리프 밸브

② 리듀싱 밸브

③ 디셀러레이션 밸브

④ 카운터 밸런스 밸브

<<<QUESTION>>>

**53. 450℃까지의 온도에서 비강도가 높고 내식성이 우수하여 항공기 엔진 주위의 부품재료로 사용되며 비중은 약 4.51 인 것은?**

[choice]

① Al

② Ni

③ Zn

④ Ti

<<<QUESTION>>>

**54. 단조가공에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 재료의 조직을 미세화 한다.

    ②복잡한 구조의 소재가공에 적합하다.

    ③ 가열한 상태에서 해머로 타격한다.

    ④ 산화에 의한 스케일이 발생한다.

<<<QUESTION>>>

**55. 유압 작동유의 구비조건으로 옳은 것은?**

[choice]

① 압축성이어야 한다.

    ② 열을 방출하지 아니하여야 한다.

    ③장시간 사용하여도 화학적으로 안정하여야 한다.

    ④ 외부로부터 침입한 불순물을 침전 분리시키지 않아야 한다.

<<<QUESTION>>>

**56. 마찰부분이 많은 부품에 내마모성과 인성이 풍부한 강을 만들기 위한 열처리 방법에 속하지 않는 것은?**

[choice]

① 침탄법

② 화염 경화법

③ 질화법

④ 저주파 경화법

<<<QUESTION>>>

**57. 코일 스프링에서 스프링 상수에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 스프링 소재 지름의 4승에 비례한다.

    ②스프링의 변형량에 비례한다.

    ③ 코일 평균 지름의 3승에 반비례한다.

    ④ 스프링 소재의 전단탄성계수에 비례한다.

<<<QUESTION>>>

**58. 기계재료에서 중금속을 구분하는 기준은?**

[choice]

① 비중이 0.5 이상인 금속

② 비중이 1 이상인 금속

③ 비중이 5 이상인 금속

④ 비중이 10 이상인 금속

<<<QUESTION>>>

**59. 지름 24mm의 환봉에 인장하중이 작용할 경우 최대 허용인장하중(N)은 약 얼마인가? (단, 환봉의 인장강도는 45N/mm2 이고, 안전율은 8이다.)**

[choice]

① 2544

② 5089

③ 8640

④ 20357

<<<QUESTION>>>

**60. 구성인선(built-up edge)의 방지대책으로 적절한 것은?**

[choice]

① 절삭 속도를 느리게 하고 이송 속도를 빠르게 한다.

    ②절삭 속도를 빠르게 하고 윤활성이 좋은 절삭유를 사용한다.

    ③ 바이트의 윗면 경사각을 작게 하고 이송속도를 느리게 한다.

    ④ 절삭 깊이를 깊게 하고 이송 속도를 빠르게 한다.

(Subject) 4과목 : 전기제어공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 3상 유도전동기의 출력이 10kW, 슬립이 4.8% 일 때의 2차 동손은 약 몇 kW 인가?**

[choice]

① 0.24

② 0.36

③0.5

④ 0.8

<<<QUESTION>>>

**62. 유도전동기에 인가되는 전압과 주파수의 비를 일정하게 제어하여 유도전동기의 속도를 정격속도 이하로 제어하는 방식은?**

[choice]

① CVCF 제어방식

② VVVF 제어방식

③ 교류 궤환 제어방식

④ 교류 2단 속도 제어방식

<<<QUESTION>>>

**63. 전력(W)에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 단위는 J/s 이다.


    ②열량을 적분하면 전력이다.

    ③ 단위 시간에 대한 전기 에너지 이다.

    ④ 공률(일률)과 같은 단위를 갖는다.

<<<QUESTION>>>

**64. 입력 A, B, C에 따라 Y를 출력하는 다음의 회로는 무접점 논리회로 중 어떤 회로인가?**



[choice]

① OR 회로

② NOR 회로

③ AND 회로

④ NAND 회로

<<<QUESTION>>>

**65. 제어편차가 검출될 때 편차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 가감하도록 하는 제어로써 오차가 커지는 것을 미연에 방지하는 제어동작은?**

[choice]

① ON/OFF 제어 동작

② 미분 제어 동작

③ 적분 제어 동작

④ 비례 제어 동작

<<<QUESTION>>>

**66. 선간전압 200V의 3상 교류전원에 화물용 승강기를 접속하고 전력과 전류를 측정하였더니 2.77kW, 10A이었다. 이 화물용 승강기 모터의 역률은 약 얼마인가?**

[choice]

① 0.6


② 0.7

③ 0.8

④ 0.9

<<<QUESTION>>>

**67. 그림의 논리회로에서 A, B, C, D를 입력, Y를 출력이라 할 때 출력 식은?**



[choice]

① A+B+C+D


② (A+B)(C+D)

③ AB+CD

④ ABCD

<<<QUESTION>>>

**68. 그림과 같은 회로에 흐르는 전류 I(A)는?**



[choice]

① 0.3

② 0.6

③ 0.9

④ 1.2

<<<QUESTION>>>

**69. 환상 솔렌외드 철심에 200회의 코일을 감고 2A의 전류를 흘릴 때 발생하는 기자력은 몇 AT인가?**

[choice]

① 50

② 100

③ 200

④ 400

<<<QUESTION>>>

**70. e(t)=200sinωt(V),**EMB000037246b77 **일 때 유효전력(W)은?**

[choice]

① 100

② 200

③ 300

④ 400

<<<QUESTION>>>

**71. 전기자 철심을 규소 강판으로 성층하는 주된 이유는?**

[choice]

① 정류자면의 손상이 적다.

② 가공하기 쉽다.

③ 철손을 적게 할 수 있다.

④ 기계손을 적게 할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**72. 논리식 A+BC와 등가인 논리식은?**

[choice]

① AB+AC


② (A+B)(A+C)

③ (A+B)C

④ (A+C)B

<<<QUESTION>>>

**73. 그림과 같은 RL 직렬회로에서 공급전압의 크기가 10V 일 때 |VR|=8V 이면 VL의 크기는 몇 V 인가?**



[choice]

① 2


② 4

③ 6

④ 8

<<<QUESTION>>>

**74. 그림과 같은 단위 피드백 제어시스템의 전달함수 C(s)/R(s)는?**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**75. 그림과 같은 회로에서 전달함수 G(s)=I(s)/V(s)를 구하면?**



[choice]

① R + Ls + Cs

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**76. 회전각을 전압으로 변환시키는데 사용되는 위치 변환기는?**

[choice]

① 속도계

② 증폭기

③ 변조기

④ 전위차계

<<<QUESTION>>>

**77. 10μF의 콘덴서에 200V의 전압을 인가하였을 때 콘덴서에 축적되는 전하량은 몇 C 인가?**

[choice]

① 2×10-3

② 2×10-4

③ 2×10-5

④ 2×10-6

<<<QUESTION>>>

**78. 승강기나 에스컬레이터 등의 옥내 전선의 절연저항을 측정하는데 가장 적당한 측정기기는?**

[choice]

① 메거

② 휘트스톤 브리지

③ 켈빈 더블 브리지

④ 코올라우시 브리지

<<<QUESTION>>>

**79. 폐루프 제이시스템의 구성에서 조절부와 조작부를 합쳐서 무엇이라고 하는가?**

[choice]

① 보상요소


② 제어요소

③ 기준입력요소

④ 귀환요소

<<<QUESTION>>>

**80. 그림의 신호흐름선도에서 전달함수 C(s)/R(s)는?**



[choice]

①

②

③

④

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ① | ② | ④ | ③ | ④ | ③ | ③ | ④ | ② | ④ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ④ | ③ | ④ | ② | ④ | ① | ④ | ② | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③ | ① | ② | ④ | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ② | ③ | ② | ② | ③ | ④ | ② | ④ | ④ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ① | ① | ① | ② | ④ | ③ | ③ | ③ | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ① | ③ | ④ | ② | ③ | ④ | ② | ③ | ① | ② |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③ | ② | ② | ① | ② | ③ | ③ | ① | ④ | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③ | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ① | ① | ② | ③ |