(Subject) 1과목 : 태양광발전 기획 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 환경영향평가법령에 따라 태양광 발전소의 경우 환경영향평가를 받아야 하는 발전시설용량은 몇 kW이상인가?**

[choice]

① 1000


② 10000

③ 100000

④ 1000000

<<<QUESTION>>>

**2. 다음 조건과 같은 독립형 태양광발전용 축전지의 용량은 약 몇 Ah 인가?**



[choice]

① 390

② 440

③ 481

④ 560

<<<QUESTION>>>

**3. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법령에 따라 공급인증기관이 제정하는 공급인증서 발급 및 거래시장 운영에 관한 규칙에 포함되는 사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 공급인증서의 거래방법에 관한 사항

   ② 공급인증서 가격의 결정방법에 관한 사항

   ③ 신·재생에너지 공급량의 증명에 관한 사항

   ④저탄소 녹색성장과 관련된 법제도에 관한 사항

<<<QUESTION>>>

**4. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법령에 따른 신·재생에너지정책심의회의 심의사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급에 관한 중요 사항

   ②기후변화대응 기본계획, 에너지기본계획 및 지속가능발전 기본계획에 관한 사항

   ③ 신·재생에너지 발전에 의하여 공급되는 전기의 기준가격 및 그 변경에 관한 사항

   ④ 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우를 제외한 기본계획의 수립 및 변경에 관한 사항

<<<QUESTION>>>

**5. 전기사업법령에 따라 전기사업자 및 한국전력거래소가 전기의 품질을 유지하기 위해 매년 1회 이상 측정하여야 하는 대상의 연결로 틀린 것은?**

[choice]

① 전기판매사업자 - 전압

   ② 한국전력거래소 - 주파수

   ③배전사업자 – 전압 및 주파수

   ④ 송전사업자 – 전압 및 주파수

<<<QUESTION>>>

**6. 결정계 태양광발전 모듈의 면적 1.0m2, 표면온도 65℃, 변환효율 15%인 경우 일사강도 0.8kW/m2일 때 출력은 약 몇 kW인가? (단, 결정계 태양광발전 전지 온도 보정계수(α)는 –0.4%/℃이다.)**

[choice]

① 0.1

② 0.12

③ 0.15

④ 0.2

<<<QUESTION>>>

**7. 태양복사에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 매우 흐린 날 특히 겨울에는 태양복사는 거의 모두 산란복사 된다.


   ② 태양복사량의 평균값을 태양상수라고 하며 약 1367W/m2이다.

   ③산란복사는 태양복사가 구름이나 대기 중의 먼지에 의해 반사되지 않고 확산된 성분이다.

   ④ 직달복사는 태양으로부터 지표면에 직접 도달되는 복사로 물체에 강한 그림자를 만드는 성분이다.

<<<QUESTION>>>

**8. 다음과 같은 조건에 적합한 독립형 태양광발전시스템의 설치용량은 약 몇 kWp인가? (단, STC 조건을 기준으로 한다.)**



[choice]

① 1.11

② 1.66

③ 2.54

④ 3.00

<<<QUESTION>>>

**9. 전기사업법령에 따라 기초조사에 포함되어야 할 사항 중 경제·사회 분야의 세부항목으로 옳은 것은?**

[choice]

① 발전사업에 따른 지역경제 활성화 방안

   ② 발전설비 건설에 따른 환경오염 최소화 방안

   ③ 발전설비에 대한 환경 규제 및 기준에 관한 사항

   ④ 발전사업에 따른 인구 전출 유발 효과에 관한 사항

<<<QUESTION>>>

**10. 태양광발전 어레이에 뇌 서지가 침입할 우려가 있는 장소의 대지와 회로 간에 설치하는 것은?**

[choice]

① SPD

② ELB

③ ZCT

④ MCCB

<<<QUESTION>>>

**11. 전기공사업법령에 따라 전기공사업 등록증 및 등록수첩을 발급하는 자는?**

[choice]

① 시·도지사

② 전기안전공사 사장

③ 지정공사업자단체장

④ 산업통상자원부장관

<<<QUESTION>>>

**12. 전기공사업법령에 따른 전기공사기술자의 시공관리 구분에서 사용전압이 22.9kV인 전기공사의 시공관리를 할 수 있는 기술자의 최소등급은?**

[choice]

① 초급 전기공사 기술자


② 중급 전기공사 기술자

③ 고급 전기공사 기술자

④ 특급 전기공사 기술자

<<<QUESTION>>>

**13. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 따른 개발행위허가를 받지 아니하여도 되는 경미한 행위 중 토석채취에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?**



[choice]

① ⓐ 20 ⓑ 20

② ⓐ 25 ⓑ 20

③ ⓐ 25 ⓑ 50

④ ⓐ 30 ⓑ 50

<<<QUESTION>>>

**14. 태양광발전시스템 설치장소 선정 시 고려사항과 관계가 없는 것은?**

[choice]

① 도로 접근성이 용이하여야 한다.

    ② 일사량 및 일조시간을 고려해야 한다.

    ③설치장소의 고도 및 기압을 고려해야 한다.

    ④ 전력계통 연계조건이 어떠한지 살펴야 한다.

<<<QUESTION>>>

**15. 동일 출력전류(I)를 가지는 N개의 태양전지를 같은 일사 조건에서 서로 병렬로 연결했을 경우 출력전류 Ia에 대한 계산식은?**

[choice]

① Ia = N × I

② Ia = N2 × I

③

④

<<<QUESTION>>>

**16. 계통연계형 태양광발전용 인버터 방식 중 중앙 집중형 인버터의 분류방식이 아닌 것은?**

[choice]

① 저전압 방식

② 고전압 방식

③ 모듈 인버터 방식

④ 마스터-슬레이브 방식

<<<QUESTION>>>

**17. 전기사업법령에 따라 허가받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우 산업통상자원부장관의 허가를 받아야 한다. 이 중요 사항에 포함되지 않는 것은?**

[choice]

① 사업자가 변경되는 경우

    ② 사업구역이 변경되는 경우

    ③ 공급전압이 변경되는 경우

    ④ 특정한 공급구역이 변경되는 경우

<<<QUESTION>>>

**18. 신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침에 따른 용어의 정의 중 정부와 에너지공급사간에 신·재생에너지 확대 보급을 위해 체결한 협약을 말하는 용어의 약어로 옳은 것은?**

[choice]

① RFS

② REC

③ REP

④ RPA

<<<QUESTION>>>

**19. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법령에 따른 신·재생에너지 공급의무자의 2021년도 의무공급량의 비율(%)은?**

[choice]

① 5

② 6

③ 7

④ 9

<<<QUESTION>>>

**20. 경제성 분석기법에서 적용하는 ‘할인율(r)’이란 무엇을 의미하는가?**

[choice]

① 인플레이션 비율

    ② 과거 이자율에 대한 현재의 이자율

    ③미래의 가치를 현재의 가치와 같게 하는 비율

    ④ 현재 시점의 금전에 대한 금전 시점의 가치 비율

(Subject) 2과목 : 태양광발전 설계 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 얕은기초의 침하량에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 얕은기초의 침하는 즉시침하, 일차압밀침하, 이차압밀침하를 합한 것을 말한다.

    ②이차압밀침하는 즉시침하 완료 후의 시간-침하관계 곡선의 기울기를 적용하여 계산한다.

    ③ 일차압밀침하량은 지반의 압축특성, 유효응력변화, 지반의 투수성, 경계조건 등을 고려하여 계산한다.

    ④ 기초하중에 의해 발생된 지중응력의 증가량이 초기응력에 비해 상대적으로 작지 않은 영향 깊이 내 지반을 대상으로 침하를 계산한다.

<<<QUESTION>>>

**22. 전기실의 면적에 영향을 주는 요소로 틀린 것은?**

[choice]

① 변압기 용량

② 기기의 배치방법

③ 건축물의 구조적 여건

④ 태양광발전 모듈의 배선방법

<<<QUESTION>>>

**23. 전기시설물 설계 시 설계도서의 실시설계 성과물로 묶이지 않은 것은?**

[choice]

① 내역서, 산출서, 견적서

    ② 설계설명서, 설계도면, 공사시방서

    ③ 용량계산서, 간선계산서, 부하계산서

    ④공사비 내역서, 용량계획서, 시스템선정 검토서

<<<QUESTION>>>

**24. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 부분중지를 지시할 수 있는 사유가 아닌 것은?**

[choice]

① 동일 공정에 있어 2회 이상 시정지시가 이행되지 않을 때

    ② 동일 공정에 있어 2회 이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

    ③ 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예견될 때

    ④ 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서 다음 단계의 공정이 진행됨으로써 하자발생이 될 수 있다고 판단될 때

<<<QUESTION>>>

**25. 한국전기설비규정에 따른 저압 옥내직류 전기설비에 대한 시설기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 옥내전로에 연계되는 축전지는 접지측도체에 과전압보호장치를 시설하여야 한다.


    ② 축전지실 등은 폭발성의 가스가 축적되지 않도록 환기장치 등을 시설하여야 한다.

    ③ 저압 직류전로에 과전류차단장치를 시설하는 경우 직류단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 하고 “직류용” 표시를 하여야 한다.

    ④ 저압 직류전기설비를 접지하는 경우에는 직류누설전류에 의한 전기부식작용으로 인한 접지극이나 다른 금속체에 손상의 위험이 없도록 시설하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**26. 태양광발전 어레이의 세로길이 L이 1.95m, 어레이 경사각 25°, 태양의 고도각 21°로 산정하여 북위 37° 지방에서 태양광발전시스템을 설치하고자 할 때 어레이 간 최소 이격거리는 약 몇 m 인가?**



[choice]

① 2.89

② 3.31

③ 3.91

④ 4.54

<<<QUESTION>>>

**27. 분산형전원 배전계통연계 기술기준에 따라 Hybrid 분산형전원의 변동 빈도를 정의하기 어렵다고 판단되는 경우에는 순시전압변동률을 몇 %로 적용하여야 하는가?**

[choice]

① 2

② 3

③ 4

④ 5

<<<QUESTION>>>

**28. 한국전기설비규정에 따라 저압 가공전선로의 지지물은 목주인 경우, 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 하는가?**

[choice]

① 1.2

② 1.5

③ 1.6

④ 2

<<<QUESTION>>>

**29. 구조물 이격거리 산정 시 고려사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 상부구조물의 하중

    ② 가대의 경사도와 높이

    ③ 설치될 장소의 경사도

    ④ 동지 시 발전 가능 한계 시간에서 태양의 고도

<<<QUESTION>>>

**30. 전력기술관리법령에 따른 감리원의 업무범위가 아닌 것은?**

[choice]

① 현장 조사·분석

    ② 공사 단계별 기성 확인

    ③입찰참가자 자격심사 기준 작성

    ④ 현장 시공상태의 평가 및 기술지도

<<<QUESTION>>>

**31. 어레이 설치 지역의 설계속도압이 1100N/m2, 유효수압면적이 8.0m2인 어레이의 풍하중은 약 몇 kN인가? (단, 가스트 영향계수는 1.8, 풍압계수는 1.3을 적용한다.)**

[choice]

① 13.500

② 17.555

③ 20.592

④ 25.145

<<<QUESTION>>>

**32. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따른 감리용역 계약문서가 아닌 것은?**

[choice]

① 설계도서

② 과업지시서

③ 감리비 산출내역서

④ 기술용역입찰유의서

<<<QUESTION>>>

**33. 전력시설물 공사감리업무 수행지침에 따라 공사가 시작된 경우 공사업자가 감리원에게 제출하는 착공신고서에 포함되지 않는 것은? (단, 그 밖에 발주자의 지정한 사항이 없는 경우이다.)**

[choice]

① 작업인원 및 장비투입 계획서

    ②관계자 회의 및 협의사항 기록대장

    ③ 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

    ④ 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

<<<QUESTION>>>

**34. 한국전기설비규정에 따른 전기울타리의 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것

    ② 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 25mm이상일 것

    ③ 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2mm이상의 경동선일 것

    ④전선과 다른 시설물(가공 전선은 제외) 또는 수목 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것

<<<QUESTION>>>

**35. 설계감리업무 수행지침에 따라 설계감리원은 설계업자로부터 착수신고서를 제출받아 어떤 사항에 대하여 적정성 여부를 검토하여 보고하는가?**

[choice]

① 설계감리일지, 예정공정표

    ② 설계감리일지, 근무상황부

    ③예정공정표, 과업수행계획 등 그 밖에 필요한 사항

    ④ 설계감리기록부, 과업수행계획 등 그 밖에 필요한 사항

<<<QUESTION>>>

**36. 단상 3선식의 전압강하(e)에 대한 계산식으로 옳은 것은? (단, L:전선의 길이(m), I:전류(A), A:사용자전선의 단면적(mm2)이다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**37. 전기설비기술기준에 따라 저압전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 사이 및 전선의 심선 상호 간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?**

[choice]

① 1/1000

② 1/2000

③ 1/3000

④ 1/4000

<<<QUESTION>>>

**38. 해칭선에 대한 설명으로 옳은 것은?**

[choice]

① 가는 실선을 45° 기울여 사용


    ② 가는 실선을 65° 기울여 사용

    ③ 굵은 실선을 55° 기울여 사용

    ④ 굵은 실선을 75° 기울여 사용

<<<QUESTION>>>

**39. 분산형전원 배전계통연계 기술기준의 용어정의 중 다음 설명에 해당하는 것은?**



[choice]

① 접속점

② 공통 연결점

③ 분산형전원 연결점

④ 분산형전원 검토점

<<<QUESTION>>>

**40. 전력기술관리법령에 따라 전문 감리업 면허 보유자가 수행할 수 있는 감리업의 영업 범위는?**

[choice]

① 발전설비용량 10만 kW 미만의 전력시설물

    ② 발전설비용량 15만 kW 미만의 전력시설물

    ③ 발전설비용량 20만 kW 미만의 전력시설물

    ④ 발전설비용량 25만 kW 미만의 전력시설물

(Subject) 3과목 : 태양광발전 시공 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 전력계통에 순간정전이 발생하여 태양광발전용 인버터가 정지할 때 동작되는 계전기는?**

[choice]

① 역상계전기

② 과전류계전기

③ 과전압계전기

④저전압계전기

<<<QUESTION>>>

**42. 한국전기설비규정에 따른 지중전선로에 사용하는 케이블의 시설 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 암거식

② 관로식

③ 간접매설식

④ 직접매설식

<<<QUESTION>>>

**43. 전류의 이동으로 발생하는 현상이 아닌 것은?**

[choice]

① 발열작용

② 화학작용

③ 탄화작용

④ 자기작용

<<<QUESTION>>>

**44. 최대수용전력 1000kVA이고 설비용량은 전등부하 500kW, 동력부하 700kVA이다. 이때 수용률은 약 몇 %인가?**

[choice]

① 83.3

② 86.6

③ 88.3

④ 90.6

<<<QUESTION>>>

**45. 일정전압의 직류전원에 저항을 접속하고 전류를 흘릴 때 이 전류 값을 20% 증가시키기 위해서는 저항 값을 어떻게 하면 되는가? (단, 변경 전 저항 R1, 변경 후 저항 R2이다.)**

[choice]

① R2 ≒ 0.17 × R1

② R2 ≒ 0.23 × R1

③ R2 ≒ 0.67 × R1

④ R2 ≒ 0.83 × R1

<<<QUESTION>>>

**46. 자연 상태의 토량 1000m3를 흐트러진 상태로 하면 토량은 몇 m3로 되는가? (단, 흐트러진 상태의 토량 변화율은 1.2, 다져진 상태의 토량 변화율은 0.9이다.)**

[choice]

① 833

② 900

③ 1111

④ 1200

<<<QUESTION>>>

**47. 볼트 접합 및 핀 연결(KCS 14 31 25 : 2019)에서 정의하는 고장력 볼트의 호칭에 따른 조임길이(볼트 접합되는 판들의 두께 합)에 더하는 길이(너트 1개, 와셔 2개 두께와 나사피치 3개의 합)로 틀린 것은? (단, TS볼트의 경우는 제외한다.)**

[choice]

① M16 - 30mm

② M20 - 35mm

③ M26 - 50mm

④ M30 – 55mm

<<<QUESTION>>>

**48. 일반적으로 고장전류 중 가장 큰 전류는?**

[choice]

① 1선 지락전류

② 2선 지락전류

③ 선간 단락전류

④ 3상 단락전류

<<<QUESTION>>>

**49. 전력계통에 사용되는 제어반 내에 설치되는 지시계기의 오차계급에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 위상계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

    ② 역률계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

    ③주파수계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

    ④ 무효전력계의 계급은 5.0급 이하로 한다.

<<<QUESTION>>>

**50. 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침에 따라 태양광발전 접속함의 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 접속함 및 접속함 일체형 인버터는 KS 인증제품을 설치하여야 한다.

    ② 직사광선 노출이 적고, 소유자의 접근 및 육안확인이 용이한 장소에 설치하여야 한다.

    ③접속함 일체형 인버터 중 인버터의 용량이 100kW를 초과하는 경우에는 접속함은 품질기준(KS C 8565)을 만족하여야 한다.

    ④ 지락, 낙뢰, 단락 등으로 인해 태양광설비가 이상(異常)현상이 발생한 경우 경보등이 켜지거나 경보장치가 작동하여 즉시 외부에서 육안확인이 가능하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**51. 태양광발전시스템 공사에 적용될 기본풍속에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 10분간의 평균풍속이다.

    ② 재현기간 100년의 풍속이다.

    ③지역별 풍속에는 서로 차이가 없다.

    ④ 개활지의 지상 10m에서의 풍속이다.

<<<QUESTION>>>

**52. 태양광발전시스템의 피뢰설비를 회전구체법으로 할 경우 회전구체 반지름(R)은 몇 m인가? (단, 보호레벨 IV등급으로 한다.)**

[choice]

① 20

② 30

③ 45

④ 60

<<<QUESTION>>>

**53. 송·수전단의 전압이 각각 350kV, 345kV이고 선로의 리액턴스가 60Ω일 때 송전전력(MW)은? (단, 송·수전단 전압의 위상차는 30°이다.)**

[choice]

① 442.75

② 885.5

③ 1006.25

④ 1771

<<<QUESTION>>>

**54. 한국전기설비규정에 따라 라이팅덕트공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것


    ② 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

    ③ 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것

    ④덕트의 개구부(開口部)는 위로 향하여 시설할 것

<<<QUESTION>>>

**55. 특수 목적 다이오드 중 다음 내용에 해당하는 것은?**



[choice]

① 제너 다이오드

② 발광 다이오드

③ 바이패스 다이오드

④ 역류방지 다이오드

<<<QUESTION>>>

**56. 한국전기설비규정에 따라 금속관을 콘크리트에 매입하는 것은 관의 두께가 몇 mm 이상이어야 하는가?**

[choice]

① 1


② 1.2

③ 1.5

④ 2

<<<QUESTION>>>

**57. 그림과 같이 접지저항계를 이용하여 접지저항을 측정하고자 한다. 정확한 측정값을 얻기 위하여 E전극과 P전극 사이의 거리는 E전극과 C전극 사이의 거리에 몇 %위치에 설치하여야 하는가?**



[choice]

① 51.8

② 56.8

③ 61.8

④ 66.8

<<<QUESTION>>>

**58. 차단기의 트립방식으로 틀린 것은?**

[choice]

① 저항 트립방식

② CT 트립방식

③ 콘덴서 트립방식

④ 부족전압 트립방식

<<<QUESTION>>>

**59. 송전선로의 안정도 증진방법으로 틀린 것은?**

[choice]

① 전압변동을 작게 한다.

    ② 중간 조상방식을 채택한다.

    ③직렬 리액턴스를 크게 한다.

    ④ 고장 시 발전기 입·출력의 불평형을 작게 한다.

<<<QUESTION>>>

**60. 트랜지스터의 컬렉터의 누설전류가 주위온도가 변화함에 따라 20μA에서 100μA로 증가할 때 컬렉터 전류가 0.8mA에서 1.2mA로 증가하였다면 안정계수 S는 얼마인가?**

[choice]

① 0.05

② 0.2

③ 5

④ 20

(Subject) 4과목 : 태양광발전 운영 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. 전기사업법령에 따라 태양광발전시스템 정기점검에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 저압이고 용량 50킬로와트 초과 100킬로와트 이하의 경우는 매월 1회 이상 점검하여야 한다.

    ②저압이고 용량 200킬로와트 초과 300킬로와트 이하의 경우는 매월 2회 이상 점검하여야 한다.

    ③ 고압이고 용량 500킬로와트 초과 600킬로와트 이하의 경우는 매월 3회 이상 점검하여야 한다.

    ④ 고압이고 용량 600킬로와트 초과 700킬로와트 이하의 경우는 매월 3회 이상 점검하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**62. 전기사업법령에 따라 발전시설용량이 3천킬로와트 이하인 발전사업의 사업개시의 신고를 하려는 자는 사업개시신고서를 누구에게 제출하여야 하는가?**

[choice]

① 국무총리

② 시·도지사

③ 한국전력공사 사장

④ 전기기술인협회 회장

<<<QUESTION>>>

**63. 태양광발전시스템 운전 특성의 측정 방법(KS C 8535 : 2005)에 따른 용어 정의 중 다른 전원에서의 보충 전력량을 의미하는 것은?**

[choice]

① 백업 전력량

② 표준 전력량

③ 역조류 전력량

④ 계통 수전 전력량

<<<QUESTION>>>

**64. 인버터의 정기점검 항목 중 육안점검 항목으로 틀린 것은?**

[choice]

① 통풍 확인

② 접지선의 손상

③ 운전 시 이상음

④ 투입저지 시한 타이머 동작시험

<<<QUESTION>>>

**65. 절연 고무장갑의 사용범위에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 습기가 많은 장소에서의 개폐기 개방, 투입의 경우

    ② 활선상태의 배전용 지지물에 누설전류의 발생 우려가 있는 경우

    ③충전부에 근접하여 머리에 전기적 충격을 받을 우려가 있는 경우

    ④ 정전 작업 시 역 송전이 우려되는 선로나 기기에 단락점지를 하는 경우

<<<QUESTION>>>

**66. 태양광발전시스템 점검 계획 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?**

[choice]

① 환경 조건

② 고장 이력

③ 부하 종류

④ 설비의 중요도

<<<QUESTION>>>

**67. 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능)(KS C 8561 : 2020)에 따라 외관검사 시 몇 lx 이상의 광 조사상태에서 진행하는가?**

[choice]

① 1000

② 2000

③ 3000

④ 4000

<<<QUESTION>>>

**68. 태양광발전시스템에서 작업 중 감전방지대책으로 틀린 것은?**

[choice]

① 절연 고무장갑을 착용한다.

    ② 절연 처리된 공구를 사용한다.

    ③ 강우 시에는 작업을 하지 않는다.

    ④작업 중 태양광발전 모듈 표면에 차광막을 벗긴다.

<<<QUESTION>>>

**69. 중대형 태양광 발전용 인버터(계통연계형, 독립형)(KS C 8565 : 2020)에 따라 독립형의 시험 항목으로 옳은 것은?**

[choice]

① 출력측 단락 시험

    ② 자동 기동·정지 시험

    ③ 단독 운전 방지 기능 시험

    ④ 교류 출력 전류 변형률 시험

<<<QUESTION>>>

**70. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 꽂음 접속기를 설치하거나 사용하는 경우 준수하여야 하는 사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것

    ②서로 같은 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것

    ③ 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것

    ④ 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것

<<<QUESTION>>>

**71. 태양광 발전소의 높은 시스템 전압으로 인하여 태양광발전 모듈과 대지와의 전위차가 모듈의 열화를 가속시킴으로써 출력이 감소하는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 온도와 습도가 높을수록 쉽게 발생한다.

    ②직렬저항이 감소하여 누설전류가 증가한다.

    ③ 웨이퍼의 저항, 에미터 면저항에 영향을 받는다.

    ④ N타입, P타입 태양광발전 모듈에서 모두 발생할 수 있다.

<<<QUESTION>>>

**72. 개방전압 측정 시 유의사항으로 틀린 것은?**

[choice]

① 각 스트링의 측정은 안정된 일사강도가 얻어 질 때 하도록 한다.

    ② 태양광발전 모듈 표면의 이물질, 먼지 등을 청소하는 것이 필요하다.

    ③개방전압 측정 시 안전을 위해 우천 시 또는 흐린 날에 측정하도록 한다.

    ④ 태양광발전 모듈의 개방전압 측정 시 접속함에서 주차단기를 반드시 차단하고 측정한다.

<<<QUESTION>>>

**73. 태양광발전 어레이의 육안점검 시 점검내용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 나사의 풀림 여부

    ② 가대의 부식 및 녹 발생

    ③ 유리 등 표면의 오염 및 파손

    ④절연저항 측정 및 접지, 본딩선 접속상태

<<<QUESTION>>>

**74. 태양광발전시스템에 계측기구 및 표시장치의 설치목적으로 틀린 것은?**

[choice]

① 시스템의 홍보

    ② 시스템의 운전 상태를 감시

    ③ 시스템의 기기 또는 시스템 종합평가

    ④시스템에서 생산된 전력 판매량 파악

<<<QUESTION>>>

**75. 인버터의 이상표시신호에 따른 조치방법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① Line Phase Sequence Fault : 상전압 확인 후 재운전

    ② Line Inverter Async Fault : 계통 주파주 점검 후 운전

    ③ Line Over Voltage Fault : 계통전압 확인 후 정상 시 5분 후 재가동

    ④ Inverter Ground Fault : 인버터 고장부분 수리 또는 접지저항 확인 후 운전

<<<QUESTION>>>

**76. 태양광발전 접속함(KS C 8567 : 2019)에 따라 소형 접속함의 외함 보호 등급(IP)으로 적합한 것은?**

[choice]

① IP 20 이상

② IP 30 이상

③ IP 44 이상

④ IP 54 이상

<<<QUESTION>>>

**77. 송전설비의 유지관리를 위한 육안점검 사항 중 배전반 주회로 인입·인출부에 대한 점검개소와 점검내용에 관한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 부싱 : 레일 또는 스토퍼의 변형 여부 확인

    ② 부싱 : 코로나 방전에 의한 이상음 여부 확인

    ③ 케이블 단말부 및 접속부, 관통부 : 쥐, 곤충 등의 침입 여부 확인

    ④ 케이블 단말부 및 접속부, 관통부 : 케이블 막이판의 떨어짐 또는 간격의 벌어짐 유무 확인

<<<QUESTION>>>

**78. 전기사업법령에 따라 전기사업자는 허가권자가 지정한 준비기간에 사업에 필요한 전기설비를 설치하고 사업을 시작하여야 한다. 그 준비기간은 몇 년의 범위에서 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기간을 넘을 수 없는가?**

[choice]

① 3

② 5

③ 7

④ 10

<<<QUESTION>>>

**79. 배선기구의 정비에 관한 기술지침에 따라 플러그에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 플러그의 절연부에 균열, 파손, 탈색 등의 결함이 있는 부품은 교체하여야 한다.

    ②도체 소선은 과열을 방지하기 위해 묶음 헤드나사를 사용하는 경우, 납땜을 사용하여야 한다.

    ③ 절연체의 탈색이나 접촉면의 패임에 대해 육안 점검을 하고, 다른 부분도 탈색이나 패인 곳이 있으면 점검하여야 한다.

    ④ 정기적으로 각 도체의 조립품을 단자까지 점검하되, 개별 도체 소선은 적절하게 수납되어야 하고, 단자 부위는 단단하게 조여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**80. 태양광발전시스템의 안전관리 예방업무가 아닌 것은?**

[choice]

① 시설물 및 작업장 위험방지

    ② 안전작업 관련 훈련 및 교육

    ③안전관리비 실행 집행 및 관리

    ④ 안전장구, 보호구, 소화설비의 설치, 점검, 정비

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ③ | ③ | ④ | ② | ③ | ① | ③ | ② | ① | ① |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ① | ② | ③ | ③ | ① | ③ | ① | ④ | ④ | ③ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ② | ④ | ④ | ① | ① | ③ | ② | ① | ① | ③ |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③ | ① | ② | ④ | ③ | ③ | ② | ① | ② | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ③ | ③ | ① | ④ | ④ | ③ | ④ | ③ | ③ |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ④ | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ① | ③ | ③ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ② | ② | ① | ④ | ③ | ③ | ① | ④ | ① | ② |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ③ | ④ | ④ | ① | ④ | ① | ④ | ② | ③ |