(Subject) 1과목 : 전기응용 및 공사재료 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**1. 전기가열방식 중에서 고주파 유전가열의 응용으로 틀린 것은?**

[choice]

① 목재의 건조

② 비닐막 접착

③ 목재의 접착

④ 공구의 표면처리

<<<QUESTION>>>

**2. 광전 소자의 구조와 동작에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 포토트랜지스터는 모든 빛에 감응하지 않으며, 일정 파장 범위 내의 빛에 감응한다.

   ② 포토커플러는 전기적으로 절연되어 있지만 광학적으로 결합되어 있는 발광부와 수광부를 갖추고 있다.

   ③ 포토사이리스터는 빛에 의해 개방된 두 단자 사이를 도통시킬 수 있어 전류의 ON-OFF 제어에 쓰인다.

   ④포토다이오드는 일반적으로 포트트랜지스터에 비해 반응속도가 느리다.

<<<QUESTION>>>

**3. 가로 30m, 세로 40m 되는 실내작업장에 광속이 2800 lm인 형광등 21개를 점등하였을 때, 이 작업장의 평균조도(lx)는 약 얼마인가? (단, 조명률은 0.4이고, 감광보상률이 1.5 이다.)**

[choice]

① 17

② 16

③ 13

④ 11

<<<QUESTION>>>

**4. 직류 전동기의 속도제어법에서 정출력 제어에 속하는 것은?**

[choice]

① 계자제어

② 전압제어

③ 전기자 저항제어

④ 워드 레오나드 제어

<<<QUESTION>>>

**5. 2종의 금속이나 반도체를 접합하여 열전대를 만들고 기전력을 공급하면 각 접점에서 열의 흡수, 발생이 일어나는 현상은?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 2번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 확정답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)**

[choice]

① 제벡(Seebeck) 효과

② 펠티에(Peltier) 효과

③ 톰슨(Thomson) 효과

④ 핀치(Pinch) 효과

<<<QUESTION>>>

**6. 풍압 500 mmAq, 풍량 0.5m3/s 인 송풍기용 전동기의 용량(kW)은 약 얼마인가? (단, 여유계수는 1.23, 팬의 효율은 0.6 이다.)**

[choice]

① 5

② 7

③ 9

④ 11

<<<QUESTION>>>

**7. 다음 중 직접식 저항로가 아닌 것은?**

[choice]

① 흑연화로

② 카보런덤로

③ 지로식 전기로

④ 염욕로

<<<QUESTION>>>

**8. 전기철도에서 궤도의 구성요소가 아닌 것은?**

[choice]

① 침목

② 레일

③ 캔트

④ 도상

<<<QUESTION>>>

**9. 금속의 화학적 성질로 틀린 것은?**

[choice]

① 산화되기 쉽다.

   ② 전자를 잃기 쉽고, 양이온이 되기 쉽다.

   ③이온화 경향이 클수록 환원성이 강하다.

   ④ 산과 반응하고, 금속의 산화물은 염기성이다.

<<<QUESTION>>>

**10. 방전개시 전압과 관계되는 법칙은?**

[choice]

① 스토크스의 법칙

② 페닝의 법칙

③ 파센의 법칙

④ 탈보트의 법칙

<<<QUESTION>>>

**11. 케이블의 약호 중 EE의 품명은?**

[choice]

① 미네랄 인슈레이션 케이블

    ② 폴리에틸렌절연 비닐 시스케이블

    ③ 형광방전등용 비닐전선

    ④폴리에틸렌절연 폴리에틸렌 시스케이블

<<<QUESTION>>>

**12. 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 특성이 아닌 것은?**

[choice]

① 점도가 클 것

② 절연내력이 클 것

③ 인화점이 높을 것

④ 비열이 커서 냉각 효과가 클 것

<<<QUESTION>>>

**13. 가선 금구 중 완금에 특고압 전선의 조수가 3일 때 완금의 길이(mm)는?**

[choice]

① 900

② 1400

③ 1800

④ 2400

<<<QUESTION>>>

**14. 콘크리트 매입 금속관 공사에 사용하는 금속관의 두께는 최소 몇 mm 이상이어야 하는가?**

[choice]

① 1.0

② 1.2

③ 1.5

④ 2.0

<<<QUESTION>>>

**15. 옥내배선용 공구 중 리머의 사용 목적으로 옳은 것은?**

[choice]

① 로크너트 또는 부싱을 견고히 조일 때

    ② 커넥터 또는 터미널을 압착하는 공구

    ③금속관 절단에 따른 절단면 다듬기

    ④ 금속관의 굽힘

<<<QUESTION>>>

**16. 박스에 금속관을 연결시키고자 할 때 박스의 노크아웃 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우 박스에 사용되는 것은?**

[choice]

① 링 리듀서

② 엔트런스 캡

③ 부싱

④ 엘보우

<<<QUESTION>>>

**17. 피뢰시스템의 인하도선 재료로 원형 단선으로 된 알루미늄을 쓰고자 한다. 해당 재료의 단면적(mm2)은 얼마 이상이어야 하는가? (단, KS C IEC 62561-2를 기준으로 한다.)**

[choice]

① 20

② 30

③ 40

④ 50

<<<QUESTION>>>

**18. 300W 이상의 백열전구에 사용되는 베이스의 크기는?**

[choice]

① E10

② E17

③ E26

④ E39

<<<QUESTION>>>

**19. 배전반 및 분전반을 넣은 함이 내아크성, 난연성의 합성수지로 되어 있을 때 함의 최소 두께(mm)는?**

[choice]

① 1.2

② 1.5

③ 1.8

④ 2.0

<<<QUESTION>>>

**20. 조명기구나 소형전기기구에 전력을 공급하는 것으로 상점이나 백화점, 전시장 등에서 조명기구의 위치를 빈번하게 바꾸는 곳에 사용되는 것은?**

[choice]

① 라이팅덕트

② 다운라이트

③ 코퍼라이트

④ 스포트라이트

(Subject) 2과목 : 전력공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**21. 전력용콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬리액터를 설치 하고자 한다. 직렬리액터의 용량을 결정하는 계산식은? (단, f0는 전원의 기본주파수, C는 역률 개선용 콘덴서의 용량, L은 직렬리액터의 용량이다.)**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**22. 다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?**

[choice]

① 가공지선 설치

② 피뢰기 설치

③ 매설지선 설치

④ 소호각 설치

<<<QUESTION>>>

**23. 증기 사이클에 대한 설명 중 틀린 것은?**

[choice]

① 랭킨사이클의 열효율은 초기 온도 및 초기 압력이 높을수록 효율이 크다.

    ②재열사이클은 저압터빈에서 증기가 포화상태에 가까워졌을 때 증기를 다시 가열하여 고압터빈으로 보낸다.

    ③ 재생사이클은 증기 원동기 내에서 증기의 팽창 도중에 증기를 추출하여 급수를 예열한다.

    ④ 재열재생사이클은 재상사이클과 재열사이클을 조합하여 병용하는 방식이다.

<<<QUESTION>>>

**24. 배전선로의 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은?**

[choice]

① 1선 지락 고장 시 고장 전류가 크다.

    ② 1선 지락 고장 시 인접 통신선의 유도장해가 크다.

    ③ 고저압 혼촉고장 시 저압선의 전위상승이 크다.

    ④1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위상승이 크다.

<<<QUESTION>>>

**25. 파동임피던스 Z1 = 500Ω인 선로에 파동임피던스 Z2 = 1500Ω인 변압기가 접속되어 있다. 선로로부터 600kV의 전압파가 들어왔을 때, 접속점에서의 투과파 전압(kV)은?**

[choice]

① 300

② 600

③ 900

④ 1200

<<<QUESTION>>>

**26. 전력원선도에서 구할 수 없는 것은?**

[choice]

① 송·수전할 수 있는 최대 전력

    ② 필요한 전력을 보내기 위한 송·수전단 전압간의 상차각

    ③ 선로 손실과 송전 효율

    ④과도극한전력

<<<QUESTION>>>

**27. 송배전선로의 고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는?**

[choice]

① 3상 단락 계산

② 선간 단락 계산

③ 1선 지락 계산

④ 3선 단선 계산

<<<QUESTION>>>

**28. 송전전력, 송전거리, 전선로의 전력손실이 일정하고, 같은 재료의 전선을 사용한 경우 단상 2선식에 대한 3상 4선식의 1선당 전력비는 약 얼마인가? (단, 중성선은 외선과 같은 굵기이다.)**

[choice]

① 0.7

② 0.87

③ 0.94

④ 1.15

<<<QUESTION>>>

**29. 66/22 kV, 2000 kVA 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 변전소로부터 전력을 공급받는 어떤 수전점에서의 3상단락전류는 약 몇 A 인가? (단, 변압기의 %리액턴스는 7 이고, 선로의 임피던스는 0 이다.)**

[choice]

① 750

② 1570

③ 1900

④ 2250

<<<QUESTION>>>

**30. 3상용 차단기의 정격 차단용량은?**

[choice]

① √3 × 정격전압 × 정격차단전류

    ② √3 × 정격전압 × 정격전류

    ③ 3 × 정격전압 × 정격차단전류

    ④ 3 × 정격전압 × 정격전류

<<<QUESTION>>>

**31. 다음 중 그 값이 항상 1 이상인 것은?**

[choice]

① 부등률

② 부하율

③ 수용률

④ 전압강하율

<<<QUESTION>>>

**32. 선간전압이 V(kV)이고 3상 정격용량이 P(kVA)인 전력계통에서 리액턴스가 X(ohm)라고 할 때, 이 리액턴스를 %리액턴스로 나타내면?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**33. 전력계통을 연계시켜서 얻는 이득이 아닌 것은?**

[choice]

① 배후 전력이 커져서 단락용량이 작아진다.

    ② 부하 증가 시 종합첨두부하가 저감된다.

    ③ 공급 예비력이 절감된다.

    ④ 공급 신뢰도가 향상된다.

<<<QUESTION>>>

**34. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?**

[choice]

① 충전전류의 제한

② 접지전류의 제한

③ 누설전류의 제한

④ 단락전류의 제한

<<<QUESTION>>>

**35. 전원이 양단에 있는 환성선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?**

[choice]

① 방향거리 계전기

② 부족전압 계전기

③ 선택접지 계전기

④ 부족전류 계전기

<<<QUESTION>>>

**36. 원자력발전소에서 비등수형 원자로에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 연료로 농축 우라늄을 사용한다.

    ② 냉각재료 경수를 사용한다.

    ③ 물을 원자로 내에서 직접 비등시킨다.

    ④가압수형 원자로에 비해 노심의 출력밀도가 높다.

<<<QUESTION>>>

**37. 개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?**

[choice]

① 단로기

② 차단기

③ 리액터

④ 개폐저항기

<<<QUESTION>>>

**38. 반지름 0.6cm인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2m로 정삼각형 배치할 경우, 각 선의 인덕턴스(mH/km)는 약 얼마인가?**

[choice]

① 0.81

② 1.21

③ 1.51

④ 1.81

<<<QUESTION>>>

**39. 수력발전소의 형식을 취수방법, 운용방법에 따라 분류할 수 있다. 다음 중 취수방법에 따른 분류가 아닌 것은?**

[choice]

① 댐식

② 수로식

③ 조정지식

④ 유역 변경식

<<<QUESTION>>>

**40. 부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건을 동일하다.)**

[choice]

① 설비용량의 여유 증가

② 전압강하의 감소

③ 선로전류의 증가

④ 전력손실의 감소

(Subject) 3과목 : 전기기기 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**41. 직류발전기를 병렬운전 할 때 균압모선이 필요한 직류기는?**

[choice]

① 직권발전기, 분권발전기

②복권발전기, 직권발전기

③ 복권발전기, 분권발전기

④ 분권발전기, 단극발전기

<<<QUESTION>>>

**42. 3상 분권 정류자전동기에 속하는 것은?**

[choice]

① 톰슨 전동기

② 데리 전동기

③ 시라게 전동기

④ 애트킨슨 전동기

<<<QUESTION>>>

**43. 3상 유도전동기의 기계적 출력 P(kW), 회전수 N(rpm)인 전동기의 토크(N·m)는?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**44. 단권변압기에서 1차 전압 100V, 2차 전압 110V인 단권변압기의 자기용량과 부하용량의 비는?**

[choice]

① 1/10

② 1/11

③ 10

④ 11

<<<QUESTION>>>

**45. 전부하로 운전하고 있는 50Hz, 4극의 권선형 유도전동기가 있다. 전부하에서 속도를 1440 rpm에서 1000 rpm으로 변화시키자면 2차에 약 몇 Ω 의 저항을 넣어야 하는가? (단, 2차 저항은 0.02Ω 이다.)**

[choice]

① 0.147

② 0.18

③ 0.02

④ 0.024

<<<QUESTION>>>

**46. 4극, 중권, 총 도체 수 500, 극당 자속이 0.01 Wb인 직류발전기가 100V의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 rpm 인가?**

[choice]

① 800

② 1000

③ 1200

④ 1600

<<<QUESTION>>>

**47. 취급이 간단하고 기동시간이 짧아서 섬과 같이 전력계통에서 고립된 지역, 선박 등에 사용되는 소용량 전원용 발전기는?**

[choice]

① 터빈 발전기

② 엔진 발전기

③ 수차 발전기

④ 초전도 발전기

<<<QUESTION>>>

**48. 포화되지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 자속을 속도 변화 전에 비해 얼마로 하여야 하는가?**

[choice]

① 1/2

② 1/3

③ 1/4

④ 1/8

<<<QUESTION>>>

**49. 동기기의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?**

[choice]

① 단락비를 크게 할 것

    ② 속응여자방식을 채용할 것

    ③정상 리액턴스를 크게 할 것

    ④ 영상 및 역상 임피던스를 크게 할 것

<<<QUESTION>>>

**50. 동기발전기 단절권의 특징이 아닌 것은?**

[choice]

① 코일 간격이 극 간격보다 작다.

    ②전절권에 비해 합성 유기 기전력이 증가한다.

    ③ 전절권에 비해 코일 단이 짧게 되므로 재료가 절약된다.

    ④ 고조파를 제거해서 절전권에 비해 기전력의 파형이 좋아진다.

<<<QUESTION>>>

**51. 동기발전기의 단자부근에서 단락 시 단락전류는?**

[choice]

① 서서히 증가하여 큰 전류가 흐른다.

    ② 처음부터 일정한 큰 전류가 흐른다.

    ③ 무시할 정도의 작은 전류가 흐른다.

    ④단락된 순간은 크나, 점차 감소한다.

<<<QUESTION>>>

**52. 평상 6상 반파정류회로에서 297V의 직류전압을 얻기 위한 입력측 각 상전압은 약 몇 V 인가? (단, 부하는 순수 저항부하이다.)**

[choice]

① 110

② 220

③ 380

④ 440

<<<QUESTION>>>

**53. 권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?**

[choice]

① 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기

    ② 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기

    ③두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기

    ④ 두 전동기의 극수의 합의 평균과 같은 극수를 갖는 전동기

<<<QUESTION>>>

**54. GTO 사이리스터의 특징으로 틀린 것은?**

[choice]

① 각 단자의 명칭은 SCR 사이리스터와 같다.

    ②온(On) 상태에서는 양방향 전류특성을 보인다.

    ③ 온(On) 드롭(Dro)은 약 2~4V가 되어 SCR 사이리스터 보다 약간 크다.

    ④ 오프(Off) 상태에서는 SCR 사이리스터처럼 양방향 전압저지능력을 갖고 있다.

<<<QUESTION>>>

**55. 직류기의 권선을 단중 파권으로 감으면 어떻게 되는가?**

[choice]

① 저압 대전류용 권선이다.


    ② 균압환을 연결해야 한다.

    ③ 내부 병렬 회로수가 극수만큼 생긴다.

    ④전기자 병렬 회로수가 극수에 관계없이 언제나 2 이다.

<<<QUESTION>>>

**56. 210/105V의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200V의 전압을 가하면 전압계의 지시는 몇 V 인가? (단, 변압기는 가극성이다.)**



[choice]

① 100

② 200

③ 300

④ 400

<<<QUESTION>>>

**57. 단면적 10cm2 인 철심에 200회의 권선을 감고, 이 권선에 60Hz, 60V인 교류전압을 인가하였을 때, 철심의 최대자속밀도는 약 몇 Wb/m2 인가?**

[choice]

① 1.126 × 10-3

② 1.126

③ 2.252 × 10-3

④ 2.252

<<<QUESTION>>>

**58. 2상 교류 서보모터를 구동하는데 필요한 2상전압을 얻는 방법으로 널리 쓰이는 방법은?**

[choice]

① 2상 전원을 직접 이용하는 방법

    ② 환상 결선 변압기를 이용하는 방법

    ③ 여자권선에 리액터를 삽입하는 방법

    ④증폭기 내에서 위상을 조정하는 방법

<<<QUESTION>>>

**59. 3상 변압기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?**

[choice]

① 각 군의 임피던스가 용량에 비례할 것

    ② 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것

    ③ 각 변압기의 권수비가 같고 1차와 2차의 정격전압이 같을 것

    ④ 각 변압기의 상회전 방향 및 1차와 2차 선간전압의 위상 변위가 같을 것

<<<QUESTION>>>

**60. 전력의 일부를 전원측에 반환할 수 있는 유도전동기의 속도제어법은?**

[choice]

① 극수 변환법

② 크레머 방식

③ 2차 저항 가감법

④ 세르비우스 방식

(Subject) 4과목 : 회로이론 및 제어공학 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**61. RL 직렬회로에 순시치 전압 v(t) = 20 + 100sinωt + 40sin(3ωt+60°) + 40sin5ωt(V)를 가할 때 제5고조파 전류의 실효값 크기는 약 몇 A 인가? (단, R = 4Ω, ωL = 1Ω 이다.)**

[choice]

①4.4


② 5.66

③ 6.25

④ 8.0

<<<QUESTION>>>

**62. 회로의 단자 a와 b 사이에 나타나는 전압 Vab는 몇 V 인가?**



[choice]

① 3


② 9

③ 10

④ 12

<<<QUESTION>>>

**63. 그림과 같은 회로의 구동점 임피던스(Ω)는?**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**64. 대칭 3상 전압이 공급되는 3상 유도전동기에서 각 계기의 지시는 다음과 같다. 유도전동기의 역률은 약 얼마인가?**



[choice]

① 0.70

② 0.75

③ 0.80

④ 0.85

<<<QUESTION>>>

**65. △결선으로 운전 중인 3상 변압기에서 하나의 변압기 고장에 의해 V결선으로 운전하는 경우, V결선으로 공급할 수 있는 전력은 고장 전 △결선으로 공급할 수 있는 전력에 비해 약 몇 % 인가?**

[choice]

① 86.6


② 75.0

③ 66.7

④ 57.7

<<<QUESTION>>>

**66. 그림의 교류 브리지 회로가 평형이 되는 조건은?**



[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**67. 불평형 3상 전류 Ia = 25+j4(A), Ib = -18-j16(A), Ic = 7+j15(A) 일 때 영상전류 I0(A)는?**

[choice]

① 2.67 + j

② 2.67 + j2

③ 4.67 + j

④ 4.67 + j2

<<<QUESTION>>>

**68. f(t) = tn의 라플라스 변환 식은?**

[choice]

①

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**69. 4단자 정수 A, B, C, D 중에서 전압이득의 차원을 가진 정수는?**

[choice]

① A

② B

③ C

④ D

<<<QUESTION>>>

**70. 분포정수회로에서 직렬 임피던스를 Z, 병렬어드미턴스를 Y라 할 때, 선로의 특성임피던스 Zc는?**

[choice]

① ZY

②

③

④

<<<QUESTION>>>

**71. e(t)의 z변환을 E(z)라고 했을 때 e(t)의 초기값 e(0)는?**

[choice]

①

    ②EMB000079f06d75

    ③ EMB000079f06d77

    ④ EMB000079f06d79

<<<QUESTION>>>

**72. 폐루프 시스템에서 응답의 잔류 편차 또는 정상상태오차를 제거하기 위한 제어 기법은?**

[choice]

① 비례 제어

② 적분 제어

③ 미분 제어

④ on-off 제어

<<<QUESTION>>>

**73. 근궤적의 성질 중 틀린 것은?**

[choice]

① 근구적은 실수축을 기준으로 대칭이다.

    ②점근선은 허수축 상에서 교차한다.

    ③ 근궤적의 가지 수는 특성방정식의 차수와 같다.

    ④ 근궤적은 개루프 전달함수의 극점으로부터 출발한다.

<<<QUESTION>>>

**74. Routh-Hurwitz 안정도 판별법을 이용하여 특성방정식이 s3 + 3s2 + 3s + 1 + K = 0 으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위를 구하면?**

[choice]

① -1 ≤ K ＜ 8


② -1 ＜ K ≤ 8

③ -1 ＜ K ＜ 8

④ K ＜ -1 또는 K ＞ 8

<<<QUESTION>>>

**75. 그림의 신호 흐름 선도에서 C(s)/R(s)는?**



[choice]

①


②

③

④

<<<QUESTION>>>

**76. 그림과 같은 블록선도의 제어시스템에서 속도 편차 상수 Kv는 얼마인가?**



[choice]

① 0

② 0.5

③ 2

④ ∞

<<<QUESTION>>>

**77. 시스템행렬 A가 다음과 같을 때 상태천이행렬을 구하면?**

EMB000079f06d87

[choice]

①

    ② EMB000079f06d8b

    ③ EMB000079f06d8d

    ④EMB000079f06d8f

<<<QUESTION>>>

**78. 다음 논리식을 간단히 한 것은?**

EMB000079f06d91

[choice]

①

②

③ Y = AB

④ Y = BC

<<<QUESTION>>>

**79. 전달함수가**EMB000079f06d97 **으로 표현되는 제어시스템에서 직류 이득은 얼마인가?**

[choice]

① 1

② 2

③ 3

④ 5

<<<QUESTION>>>

**80. 전달함수가**EMB000079f06d99 **인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수(ωd)는 몇 rad/sec 인가?**

[choice]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

(Subject) 5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준 (Subject)

<<<QUESTION>>>

**81. 버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 시설공사에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

①덕트(환기형의 것을 제외)의 끝부분은 막지말 것


    ② 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 할 것

    ③ 덕트(환기형의 것을 제외)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것

    ④ 사람이 접촉할 우려가 있고, 사용전압이 400V 이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것

<<<QUESTION>>>

**82. 다음 ( ) 에 들어갈 내용으로 옳은 것은?**



[choice]

① 전파

② 혼촉

③ 단락

④ 정전기

<<<QUESTION>>>

**83. 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 지름 몇 mm 이상의 나경동선을 사용하여야 하는가?**

[choice]

① 2.6

② 3.0

③ 4.0

④ 5.0

<<<QUESTION>>>

**84. 금속제 외함을 가진 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 전기를 공급받는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 하는 기계기구의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우인가?**

[choice]

① 30

② 50

③ 100

④ 150

<<<QUESTION>>>

**85. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선 및 출퇴 표시등 회로의 전선은 제외)의 시설기준에 적합하지 않은 것은? (단, 사용전압이 저압의 것에 한한다.)**

[choice]

① 합성수지관 공사로 시설하였다.

    ② 공칭단면적 2.5mm2 의 연동선을 사용하였다.

    ③애자사용공사 시 전선의 높이는 노면상 2m로 시설하였다.

    ④ 전로에는 터널의 입구 가까운 곳에 전용개폐기를 시설하였다.

<<<QUESTION>>>

**86. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분안에 용단되어야 하는가?**

[choice]

① 1분

② 2분

③ 5분

④ 10분

<<<QUESTION>>>

**87. 옥내에 시설하는 저압전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는?**

[choice]

① 버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

    ② 금속덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

    ③ 합성수지관 공사에 의하여 시설하는 경우

    ④ 후강전선관 공사에 의하여 시설하는 경우

<<<QUESTION>>>

**88. 제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 400m 초과로 하려면 몇 mm2 이상의 경동연선을 사용하여야 하는가?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)**

[choice]

① 38

② 55

③ 82

④ 95

<<<QUESTION>>>

**89. 케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이에 대한 기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.

    ②비금속제 케이블 트레이는 수밀성 재료의 것이어야 한다.

    ③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

    ④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.

<<<QUESTION>>>

**90. 지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?**

[choice]

① 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것


    ② 지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어있을 것

    ③ 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

    ④폭발성의 가수가 침입할 우려가 있는것에 시설하는 지우함으로서 그 크기가 0.5m3 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것

<<<QUESTION>>>

**91. 그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치이다. 여기에서 CC는 어떤 커패시터인가?**



[choice]

① 결합 커패시터

② 전력용 커패시터

③ 정류용 커패시터

④ 축전용 커패시터

<<<QUESTION>>>

**92. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정하중은 무관)**

[choice]

① 1.5

② 2.0

③ 2.5

④ 3.0

<<<QUESTION>>>

**93. 교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?**

[choice]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

<<<QUESTION>>>

**94. 발전소에서 계측하는 장치를 시설하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?**

[choice]

① 특고압용 변압기의 온도

    ②발전기의 회전수 및 주파수

    ③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력

    ④ 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자의 온도

<<<QUESTION>>>

**95. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?**

[choice]

① 발전기안의 수소의 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것

    ② 발전기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

    ③ 발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

    ④ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

<<<QUESTION>>>

**96. 사용전압이 35000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?**

[choice]

① 고압 보안공사

② 제1종 특고압 보안공사

③ 제2종 특고압 보안공사

④ 제3종 특고압 보안공사

<<<QUESTION>>>

**97. 목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기울타리를 시설하는 경우 전선은 인장강도가 몇 kN 이상의 것이어야 하는가?**

[choice]

① 1.38

② 2.78

③ 4.43

④ 5.93

<<<QUESTION>>>

**98. 사용전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 방식 케이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사로 할 수 있는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)**

[choice]

① 제1종 접지공사

② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사

④ 특별 제3종 접지공사

<<<QUESTION>>>

**99. 저압의 전선로 중 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 유지하여야 하는가?**

[choice]

① 1/1000

② 1/2000

③ 1/3000

④ 1/4000

<<<QUESTION>>>

**100. 최대사용전압이 7kV를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압(10500V 미만으로 되는 경우에는 10500V)에서 10분간 견디어야 하는가?**

[choice]

① 0.92

② 1

③ 1.1

④ 1.25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ④ | ④ | ③ | ① | ② | ① | ④ | ③ | ③ | ③ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④ | ① | ④ | ② | ③ | ① | ④ | ④ | ② | ① |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④ | ③ | ② | ④ | ③ | ④ | ③ | ② | ④ | ① |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ① | ② | ① | ④ | ① | ④ | ④ | ② | ③ | ③ |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ② | ③ | ④ | ② | ① | ③ | ② | ③ | ③ | ② |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④ | ② | ③ | ② | ④ | ③ | ② | ④ | ① | ④ |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ① | ③ | ① | ④ | ④ | ③ | ③ | ③ | ① | ④ |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ② | ② | ② | ③ | ② | ③ | ④ | ① | ④ | ② |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ① | ① | ③ | ② | ③ | ② | ① | ④ | ② | ④ |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ① | ② | ③ | ② | ① | ③ | ① | ③ | ② | ④ |